## Sheet1
2019年10月6日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 10月6日00：00-1：00 | mg/L | 11.448 | 80 | 0.688 | 10 | 6.695 | 6-9 | 0.117 | 0.5 | 1.15 | 15 | 13 | 50 | 17 | 50 |  | 20 | 199 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 10月6日1：00-2：00 | mg/L | 16.1 | 80 | 0.93 | 10 | 6.692 | 6-9 | 0.117 | 0.5 | 1.216 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 199 | 集中排放
|  | 10月6日2：00-3：00 | mg/L | 15.591 | 80 | 0.986 | 10 | 6.685 | 6-9 | 0.117 | 0.5 | 1.309 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 197 | 集中排放
|  | 10月6日3：00-4：00 | mg/L | 12.9 | 80 | 1.11 | 10 | 6.679 | 6-9 | 0.117 | 0.5 | 1.436 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 203 | 集中排放
|  | 10月6日4：00-5：00 | mg/L | 12.736 | 80 | 1.156 | 10 | 6.679 | 6-9 | 0.118 | 0.5 | 1.41 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 218 | 集中排放
|  | 10月6日5：00-6：00 | mg/L | 11.9 | 80 | 1.26 | 10 | 6.674 | 6-9 | 0.119 | 0.5 | 1.375 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 319 | 集中排放
|  | 10月6日6：00-7：00 | mg/L | 13.049 | 80 | 1.044 | 10 | 6.663 | 6-9 | 0.12 | 0.5 | 1.412 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 196 | 集中排放
|  | 10月6日7：00-8：00 | mg/L | 18.9 | 80 | 0.56 | 10 | 6.667 | 6-9 | 0.124 | 0.5 | 1.463 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 110 | 集中排放
|  | 10月6日8：00-9：00 | mg/L | 18.9 | 80 | 0.591 | 10 | 6.685 | 6-9 | 0.125 | 0.5 | 1.714 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 138 | 集中排放
|  | 10月6日9：00-10：00 | mg/L | 18.9 | 80 | 0.66 | 10 | 6.687 | 6-9 | 0.126 | 0.5 | 2.066 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 9.3 | 集中排放
|  | 10月6日10：00-11：00 | mg/L | 19.091 | 80 | 1.868 | 10 | 6.682 | 6-9 | 0.127 | 0.5 | 2.032 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0.19 | 集中排放
|  | 10月6日11：00-12：00 | mg/L | 23.8 | 80 | 0.36 | 10 | 6.81 | 6-9 | 0.058 | 0.5 | 3.857 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 288.93 | 集中排放
|  | 10月6日12：00-13：00 | mg/L | 23.653 | 80 | 0.334 | 10 | 6.797 | 6-9 | 0.069 | 0.5 | 5.894 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 222 | 集中排放
|  | 10月6日13：00-14：00 | mg/L | 23 | 80 | 0.27 | 10 | 6.801 | 6-9 | 0.096 | 0.5 | 8.171 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 232 | 集中排放
|  | 10月6日14：00-15：00 | mg/L | 22.592 | 80 | 0.294 | 10 | 6.779 | 6-9 | 0.096 | 0.5 | 6.377 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 136 | 集中排放
|  | 10月6日15：00-16：00 | mg/L | 20.9 | 80 | 0.35 | 10 | 6.789 | 6-9 | 0.096 | 0.5 | 4.432 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 99 | 集中排放
|  | 10月6日16：00-17：00 | mg/L | 21.573 | 80 | 0.518 | 10 | 6.803 | 6-9 | 0.09 | 0.5 | 4.169 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 150 | 集中排放
|  | 10月6日17：00-18：00 | mg/L | 24.5 | 80 | 0.92 | 10 | 6.808 | 6-9 | 0.075 | 0.5 | 3.883 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 393 | 集中排放
|  | 10月6日18：00-19：00 | mg/L | 25.306 | 80 | 1.132 | 10 | 6.807 | 6-9 | 0.076 | 0.5 | 3.616 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 214 | 集中排放
|  | 10月6日19：00-20：00 | mg/L | 28.7 | 80 | 1.63 | 10 | 6.809 | 6-9 | 0.08 | 0.5 | 3.324 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 224 | 集中排放
|  | 10月6日20：00-21：00 | mg/L | 30.57 | 80 | 1.319 | 10 | 6.807 | 6-9 | 0.086 | 0.5 | 3.598 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 225 | 集中排放
|  | 10月6日21：00-22：00 | mg/L | 39 | 80 | 0.57 | 10 | 6.807 | 6-9 | 0.104 | 0.5 | 3.893 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 325 | 集中排放
|  | 10月6日22：00-23：00 | mg/L | 35.552 | 80 | 0.602 | 10 | 6.802 | 6-9 | 0.104 | 0.5 | 3.919 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 212 | 集中排放
|  | 10月6日23：00-24：00 | mg/L | 21 | 80 | 0.68 | 10 | 6.805 | 6-9 | 0.104 | 0.5 | 3.948 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 340 | 集中排放