## Sheet1
2019年10月9日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 10月9日00：00-1：00 | mg/L | 50.796 | 80 | 1.437 | 10 | 6.782 | 6-9 | 0.105 | 0.5 | 4.029 | 15 | 11 | 50 | 16 | 50 |  | 20 | 175 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 10月9日1：00-2：00 | mg/L | 47.3 | 80 | 0.44 | 10 | 6.79 | 6-9 | 0.112 | 0.5 | 3.682 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 215 | 集中排放
|  | 10月9日2：00-3：00 | mg/L | 42.646 | 80 | 0.443 | 10 | 6.78 | 6-9 | 0.111 | 0.5 | 3.812 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 224 | 集中排放
|  | 10月9日3：00-4：00 | mg/L | 21.7 | 80 | 0.45 | 10 | 6.779 | 6-9 | 0.109 | 0.5 | 3.952 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 412 | 集中排放
|  | 10月9日4：00-5：00 | mg/L | 21.627 | 80 | 0.596 | 10 | 6.756 | 6-9 | 0.104 | 0.5 | 4.102 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 296 | 集中排放
|  | 10月9日5：00-6：00 | mg/L | 21.3 | 80 | 0.94 | 10 | 6.724 | 6-9 | 0.088 | 0.5 | 4.265 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 163 | 集中排放
|  | 10月9日6：00-7：00 | mg/L | 22.933 | 80 | 1.017 | 10 | 6.707 | 6-9 | 0.087 | 0.5 | 4.04 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 301 | 集中排放
|  | 10月9日7：00-8：00 | mg/L | 31.1 | 80 | 1.2 | 10 | 6.688 | 6-9 | 0.084 | 0.5 | 3.797 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 87 | 集中排放
|  | 10月9日8：00-9：00 | mg/L | 29.063 | 80 | 1.086 | 10 | 6.737 | 6-9 | 0.086 | 0.5 | 3.7 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 211 | 集中排放
|  | 10月9日9：00-10：00 | mg/L | 20.6 | 80 | 0.81 | 10 | 6.721 | 6-9 | 0.091 | 0.5 | 3.596 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 135 | 集中排放
|  | 10月9日10：00-11：00 | mg/L | 20.869 | 80 | 0.825 | 10 | 6.739 | 6-9 | 0.089 | 0.5 | 3.553 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 147 | 集中排放
|  | 10月9日11：00-12：00 | mg/L | 22.1 | 80 | 0.86 | 10 | 6.761 | 6-9 | 0.083 | 0.5 | 3.506 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 91 | 集中排放
|  | 10月9日12：00-13：00 | mg/L | 22.118 | 80 | 0.986 | 10 | 6.765 | 6-9 | 0.079 | 0.5 | 3.807 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 249 | 集中排放
|  | 10月9日13：00-14：00 | mg/L | 22.2 | 80 | 1.29 | 10 | 6.775 | 6-9 | 0.066 | 0.5 | 4.13 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 393 | 集中排放
|  | 10月9日14：00-15：00 | mg/L | 24.553 | 80 | 1.135 | 10 | 6.768 | 6-9 | 0.068 | 0.5 | 4.392 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 239 | 集中排放
|  | 10月9日15：00-16：00 | mg/L | 34.3 | 80 | 0.76 | 10 | 6.773 | 6-9 | 0.072 | 0.5 | 4.678 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 408 | 集中排放
|  | 10月9日16：00-17：00 | mg/L | 31.83 | 80 | 1.05 | 10 | 6.773 | 6-9 | 0.071 | 0.5 | 4.867 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 251 | 集中排放
|  | 10月9日17：00-18：00 | mg/L | 20.9 | 80 | 1.74 | 10 | 6.78 | 6-9 | 0.067 | 0.5 | 5.069 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 168 | 集中排放
|  | 10月9日18：00-19：00 | mg/L | 23.348 | 80 | 1.817 | 10 | 6.774 | 6-9 | 0.067 | 0.5 | 4.901 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 191 | 集中排放
|  | 10月9日19：00-20：00 | mg/L | 34 | 80 | 2 | 10 | 6.776 | 6-9 | 0.066 | 0.5 | 4.723 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 104 | 集中排放
|  | 10月9日20：00-21：00 | mg/L | 34.893 | 80 | 1.977 | 10 | 6.774 | 6-9 | 0.068 | 0.5 | 4.868 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 222 | 集中排放
|  | 10月9日21：00-22：00 | mg/L | 38.6 | 80 | 1.92 | 10 | 6.778 | 6-9 | 0.072 | 0.5 | 5.023 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 355 | 集中排放
|  | 10月9日22：00-23：00 | mg/L | 38.869 | 80 | 1.433 | 10 | 6.766 | 6-9 | 0.074 | 0.5 | 5.048 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 255 | 集中排放
|  | 10月9日23：00-24：00 | mg/L | 40.1 | 80 | 0.26 | 10 | 6.778 | 6-9 | 0.08 | 0.5 | 5.076 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 152 | 集中排放