## Sheet1
2019年10月13日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 10月13日00：00-1：00 | mg/L | 14.614 | 80 | 0.374 | 10 | 6.765 | 6-9 | 0.069 | 0.5 | 2.889 | 15 | 13 | 50 | 16 | 50 |  | 20 | 200 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 10月13日1：00-2：00 | mg/L | 17.2 | 80 | 0.36 | 10 | 6.772 | 6-9 | 0.068 | 0.5 | 2.686 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 123 | 集中排放
|  | 10月13日2：00-3：00 | mg/L | 17.469 | 80 | 0.351 | 10 | 6.764 | 6-9 | 0.069 | 0.5 | 2.537 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 101 | 集中排放
|  | 10月13日3：00-4：00 | mg/L | 18.7 | 80 | 0.33 | 10 | 6.767 | 6-9 | 0.071 | 0.5 | 2.384 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 194 | 集中排放
|  | 10月13日4：00-5：00 | mg/L | 17.375 | 80 | 0.321 | 10 | 6.766 | 6-9 | 0.069 | 0.5 | 2.343 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 278 | 集中排放
|  | 10月13日5：00-6：00 | mg/L | 11.3 | 80 | 0.3 | 10 | 6.762 | 6-9 | 0.063 | 0.5 | 2.301 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 348 | 集中排放
|  | 10月13日6：00-7：00 | mg/L | 11.185 | 80 | 0.352 | 10 | 6.77 | 6-9 | 0.064 | 0.5 | 2.412 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 216 | 集中排放
|  | 10月13日7：00-8：00 | mg/L | 10.7 | 80 | 0.48 | 10 | 6.775 | 6-9 | 0.067 | 0.5 | 2.526 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 299 | 集中排放
|  | 10月13日8：00-9：00 | mg/L | 14.134 | 80 | 0.466 | 10 | 6.769 | 6-9 | 0.07 | 0.5 | 2.349 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 195 | 集中排放
|  | 10月13日9：00-10：00 | mg/L | 27.7 | 80 | 0.43 | 10 | 6.774 | 6-9 | 0.077 | 0.5 | 2.167 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 173 | 集中排放
|  | 10月13日10：00-11：00 | mg/L | 24.975 | 80 | 0.662 | 10 | 6.766 | 6-9 | 0.077 | 0.5 | 2.107 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 160 | 集中排放
|  | 10月13日11：00-12：00 | mg/L | 13.5 | 80 | 1.23 | 10 | 6.754 | 6-9 | 0.076 | 0.5 | 2.045 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 136 | 集中排放
|  | 10月13日12：00-13：00 | mg/L | 16.789 | 80 | 1.426 | 10 | 6.749 | 6-9 | 0.075 | 0.5 | 2.472 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 269 | 集中排放
|  | 10月13日13：00-14：00 | mg/L | 31.1 | 80 | 1.9 | 10 | 6.753 | 6-9 | 0.072 | 0.5 | 2.917 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 299 | 集中排放
|  | 10月13日14：00-15：00 | mg/L | 31.201 | 80 | 1.771 | 10 | 6.755 | 6-9 | 0.072 | 0.5 | 2.844 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 230 | 集中排放
|  | 10月13日15：00-16：00 | mg/L | 31.6 | 80 | 1.46 | 10 | 6.758 | 6-9 | 0.073 | 0.5 | 2.769 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 222 | 集中排放
|  | 10月13日16：00-17：00 | mg/L | 31.441 | 80 | 1.463 | 10 | 6.762 | 6-9 | 0.073 | 0.5 | 3.012 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 249 | 集中排放
|  | 10月13日17：00-18：00 | mg/L | 30.7 | 80 | 1.47 | 10 | 6.77 | 6-9 | 0.073 | 0.5 | 3.262 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 241 | 集中排放
|  | 10月13日18：00-19：00 | mg/L | 30.132 | 80 | 1.458 | 10 | 6.778 | 6-9 | 0.072 | 0.5 | 3.308 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 187 | 集中排放
|  | 10月13日19：00-20：00 | mg/L | 27.7 | 80 | 1.43 | 10 | 6.782 | 6-9 | 0.071 | 0.5 | 3.355 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 175 | 集中排放
|  | 10月13日20：00-21：00 | mg/L | 27.321 | 80 | 1.128 | 10 | 6.778 | 6-9 | 0.07 | 0.5 | 3.327 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 159 | 集中排放
|  | 10月13日21：00-22：00 | mg/L | 25.7 | 80 | 0.39 | 10 | 6.777 | 6-9 | 0.066 | 0.5 | 3.298 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 101 | 集中排放
|  | 10月13日22：00-23：00 | mg/L | 23.333 | 80 | 0.858 | 10 | 6.779 | 6-9 | 0.066 | 0.5 | 3.252 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 208 | 集中排放
|  | 10月13日23：00-24：00 | mg/L | 12.5 | 80 | 2 | 10 | 6.772 | 6-9 | 0.066 | 0.5 | 3.205 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 112 | 集中排放