## Sheet1
2019年10月15日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 10月15日00：00-1：00 | mg/L | 13.255 | 80 | 1.258 | 10 | 6.775 | 6-9 | 0.057 | 0.5 | 3.259 | 15 | 10 | 50 | 13 | 50 |  | 20 | 174 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 10月15日1：00-2：00 | mg/L | 19 | 80 | 2.18 | 10 | 6.783 | 6-9 | 0.056 | 0.5 | 3.229 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 265 | 集中排放
|  | 10月15日2：00-3：00 | mg/L | 26.247 | 80 | 1.62 | 10 | 6.787 | 6-9 | 0.064 | 0.5 | 2.886 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 247 | 集中排放
|  | 10月15日3：00-4：00 | mg/L | 60 | 80 | 0.25 | 10 | 6.792 | 6-9 | 0.084 | 0.5 | 2.528 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 332 | 集中排放
|  | 10月15日4：00-5：00 | mg/L | 51.342 | 80 | 0.268 | 10 | 6.783 | 6-9 | 0.087 | 0.5 | 2.249 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 249 | 集中排放
|  | 10月15日5：00-6：00 | mg/L | 14.8 | 80 | 0.31 | 10 | 6.781 | 6-9 | 0.096 | 0.5 | 1.962 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 330 | 集中排放
|  | 10月15日6：00-7：00 | mg/L | 14.669 | 80 | 0.728 | 10 | 6.783 | 6-9 | 0.088 | 0.5 | 2.023 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 223 | 集中排放
|  | 10月15日7：00-8：00 | mg/L | 14.1 | 80 | 1.75 | 10 | 6.78 | 6-9 | 0.066 | 0.5 | 2.086 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 408 | 集中排放
|  | 10月15日8：00-9：00 | mg/L | 12.736 | 80 | 1.156 | 10 | 6.679 | 6-9 | 0.118 | 0.5 | 1.41 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 218 | 集中排放
|  | 10月15日9：00-10：00 | mg/L | 39.6 | 80 | 0.87 | 10 | 6.78 | 6-9 | 0.07 | 0.5 | 2.277 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 239 | 集中排放
|  | 10月15日10：00-11：00 | mg/L | 36.255 | 80 | 0.728 | 10 | 6.772 | 6-9 | 0.071 | 0.5 | 2.099 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 208 | 集中排放
|  | 10月15日11：00-12：00 | mg/L | 21.7 | 80 | 0.38 | 10 | 6.771 | 6-9 | 0.074 | 0.5 | 1.917 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 300 | 集中排放
|  | 10月15日12：00-13：00 | mg/L | 20.991 | 80 | 0.553 | 10 | 6.763 | 6-9 | 0.07 | 0.5 | 2.33 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 241 | 集中排放
|  | 10月15日13：00-14：00 | mg/L | 17.8 | 80 | 0.97 | 10 | 6.775 | 6-9 | 0.06 | 0.5 | 2.752 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 221 | 集中排放
|  | 10月15日14：00-15：00 | mg/L | 19.372 | 80 | 0.964 | 10 | 6.779 | 6-9 | 0.061 | 0.5 | 3.717 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 180 | 集中排放
|  | 10月15日15：00-16：00 | mg/L | 26.1 | 80 | 0.95 | 10 | 6.789 | 6-9 | 0.064 | 0.5 | 4.702 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 224 | 集中排放
|  | 10月15日16：00-17：00 | mg/L | 25.952 | 80 | 0.973 | 10 | 6.792 | 6-9 | 0.069 | 0.5 | 3.674 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 261 | 集中排放
|  | 10月15日17：00-18：00 | mg/L | 25.3 | 80 | 1.03 | 10 | 6.789 | 6-9 | 0.084 | 0.5 | 2.604 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 416 | 集中排放
|  | 10月15日18：00-19：00 | mg/L | 25.479 | 80 | 1.246 | 10 | 6.782 | 6-9 | 0.086 | 0.5 | 2.746 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 309 | 集中排放
|  | 10月15日19：00-20：00 | mg/L | 26.3 | 80 | 1.78 | 10 | 6.772 | 6-9 | 0.093 | 0.5 | 2.892 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 186 | 集中排放
|  | 10月15日20：00-21：00 | mg/L | 27.979 | 80 | 1.332 | 10 | 6.77 | 6-9 | 0.091 | 0.5 | 2.906 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 289 | 集中排放
|  | 10月15日21：00-22：00 | mg/L | 35.3 | 80 | 0.24 | 10 | 6.772 | 6-9 | 0.086 | 0.5 | 2.92 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 390 | 集中排放
|  | 10月15日22：00-23：00 | mg/L | 31.521 | 80 | 1.242 | 10 | 6.773 | 6-9 | 0.083 | 0.5 | 2.948 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 301 | 集中排放
|  | 10月15日23：00-24：00 | mg/L | 14.8 | 80 | 3.69 | 10 | 6.779 | 6-9 | 0.074 | 0.5 | 2.977 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 398 | 集中排放