## Sheet1
2019年10月18日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 10月18日00：00-1：00 | mg/L | 29.909 | 80 | 2.797 | 10 | 6.818 | 6-9 | 0.124 | 0.5 | 3.927 | 15 | 13 | 50 | 17 | 50 |  | 20 | 240 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 10月18日1：00-2：00 | mg/L | 35.8 | 80 | 1.9 | 10 | 6.82 | 6-9 | 0.144 | 0.5 | 3.655 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 112 | 集中排放
|  | 10月18日2：00-3：00 | mg/L | 33.512 | 80 | 1.99 | 10 | 6.826 | 6-9 | 0.148 | 0.5 | 3.587 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 262 | 集中排放
|  | 10月18日3：00-4：00 | mg/L | 23.2 | 80 | 2.21 | 10 | 6.825 | 6-9 | 0.157 | 0.5 | 3.517 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 380 | 集中排放
|  | 10月18日4：00-5：00 | mg/L | 25.066 | 80 | 3.578 | 10 | 6.82 | 6-9 | 0.159 | 0.5 | 3.793 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 331 | 集中排放
|  | 10月18日5：00-6：00 | mg/L | 33.2 | 80 | 6.95 | 10 | 6.816 | 6-9 | 0.165 | 0.5 | 4.077 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 326 | 集中排放
|  | 10月18日6：00-7：00 | mg/L | 39.228 | 80 | 5.678 | 10 | 6.812 | 6-9 | 0.179 | 0.5 | 4.105 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 217 | 集中排放
|  | 10月18日7：00-8：00 | mg/L | 65.9 | 80 | 2.57 | 10 | 6.814 | 6-9 | 0.219 | 0.5 | 4.133 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 168 | 集中排放
|  | 10月18日8：00-9：00 | mg/L | 57.108 | 80 | 1.918 | 10 | 6.802 | 6-9 | 0.23 | 0.5 | 4.038 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 209 | 集中排放
|  | 10月18日9：00-10：00 | mg/L | 10.7 | 80 | 1.53 | 10 | 6.61 | 6-9 | 0.047 | 0.5 | 0.589 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 218 | 集中排放
|  | 10月18日10：00-11：00 | mg/L | 18.983 | 80 | 1.081 | 10 | 6.791 | 6-9 | 0.241 | 0.5 | 4.117 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 210 | 集中排放
|  | 10月18日11：00-12：00 | mg/L | 14.4 | 80 | 2.91 | 10 | 6.794 | 6-9 | 0.185 | 0.5 | 4.298 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 364 | 集中排放
|  | 10月18日12：00-13：00 | mg/L | 17.072 | 80 | 2.742 | 10 | 6.773 | 6-9 | 0.174 | 0.5 | 4.168 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 268 | 集中排放
|  | 10月18日13：00-14：00 | mg/L | 28.7 | 80 | 2.33 | 10 | 6.782 | 6-9 | 0.144 | 0.5 | 4.036 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 344 | 集中排放
|  | 10月18日14：00-15：00 | mg/L | 27.56 | 80 | 2.42 | 10 | 6.771 | 6-9 | 0.14 | 0.5 | 4.571 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 269 | 集中排放
|  | 10月18日15：00-16：00 | mg/L | 22.6 | 80 | 2.64 | 10 | 6.783 | 6-9 | 0.129 | 0.5 | 5.116 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 379 | 集中排放
|  | 10月18日16：00-17：00 | mg/L | 24.551 | 80 | 2.53 | 10 | 6.767 | 6-9 | 0.128 | 0.5 | 4.505 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 179 | 集中排放
|  | 10月18日17：00-18：00 | mg/L | 32.9 | 80 | 2.26 | 10 | 6.777 | 6-9 | 0.126 | 0.5 | 3.876 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 323 | 集中排放
|  | 10月18日18：00-19：00 | mg/L | 31.12 | 80 | 2.196 | 10 | 6.783 | 6-9 | 0.128 | 0.5 | 3.782 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 204 | 集中排放
|  | 10月18日19：00-20：00 | mg/L | 23.5 | 80 | 2.04 | 10 | 6.795 | 6-9 | 0.132 | 0.5 | 3.686 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 108 | 集中排放
|  | 10月18日20：00-21：00 | mg/L | 22.846 | 80 | 2.127 | 10 | 6.784 | 6-9 | 0.131 | 0.5 | 3.581 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 185 | 集中排放
|  | 10月18日21：00-22：00 | mg/L | 20 | 80 | 2.34 | 10 | 6.785 | 6-9 | 0.128 | 0.5 | 3.474 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 113 | 集中排放
|  | 10月18日22：00-23：00 | mg/L | 20.192 | 80 | 2.296 | 10 | 6.784 | 6-9 | 0.128 | 0.5 | 3.808 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 258 | 集中排放
|  | 10月18日23：00-24：00 | mg/L | 21 | 80 | 2.19 | 10 | 6.782 | 6-9 | 0.128 | 0.5 | 4.148 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 325 | 集中排放