## Sheet1
2019年9月7日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 9月7日00：00-1：00 | mg/L | 33.318 | 80 | 0.237 | 10 | 6.851 | 6-9 | 0.095 | 0.5 | 2.503 | 15 | 9 | 50 | 11 | 50 |  | 20 | 268 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 9月7日1：00-2：00 | mg/L | 35 | 80 | 0.23 | 10 | 6.851 | 6-9 | 0.091 | 0.5 | 2.503 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 376 | 集中排放
|  | 9月7日2：00-3：00 | mg/L | 35.138 | 80 | 0.341 | 10 | 6.841 | 6-9 | 0.09 | 0.5 | 2.503 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 246 | 集中排放
|  | 9月7日3：00-4：00 | mg/L | 35.8 | 80 | 0.61 | 10 | 6.836 | 6-9 | 0.088 | 0.5 | 2.503 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 351 | 集中排放
|  | 9月7日4：00-5：00 | mg/L | 35.216 | 80 | 0.61 | 10 | 6.83 | 6-9 | 0.089 | 0.5 | 2.503 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 237 | 集中排放
|  | 9月7日5：00-6：00 | mg/L | 32.4 | 80 | 0.61 | 10 | 6.836 | 6-9 | 0.092 | 0.5 | 2.503 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 251 | 集中排放
|  | 9月7日6：00-7：00 | mg/L | 33.156 | 80 | 0.577 | 10 | 6.835 | 6-9 | 0.093 | 0.5 | 2.503 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 191 | 集中排放
|  | 9月7日7：00-8：00 | mg/L | 36.8 | 80 | 0.5 | 10 | 6.836 | 6-9 | 0.096 | 0.5 | 2.503 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 166 | 集中排放
|  | 9月7日8：00-9：00 | mg/L | 36.8 | 80 | 0.473 | 10 | 6.821 | 6-9 | 0.096 | 0.5 | 2.503 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 196 | 集中排放
|  | 9月7日9：00-10：00 | mg/L | 36.8 | 80 | 0.41 | 10 | 6.822 | 6-9 | 0.096 | 0.5 | 2.503 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 281 | 集中排放
|  | 9月7日10：00-11：00 | mg/L | 36.509 | 80 | 0.455 | 10 | 6.806 | 6-9 | 0.094 | 0.5 | 2.503 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 266 | 集中排放
|  | 9月7日11：00-12：00 | mg/L | 35 | 80 | 0.56 | 10 | 6.779 | 6-9 | 0.089 | 0.5 | 2.503 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 351 | 集中排放
|  | 9月7日12：00-13：00 | mg/L | 35.705 | 80 | 0.516 | 10 | 6.771 | 6-9 | 0.09 | 0.5 | 2.503 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 199 | 集中排放
|  | 9月7日13：00-14：00 | mg/L | 39.5 | 80 | 0.415 | 10 | 6.777 | 6-9 | 0.091 | 0.5 | 2.503 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 154 | 集中排放
|  | 9月7日14：00-15：00 | mg/L | 47.38 | 80 | 1.793 | 10 | 6.824 | 6-9 | 0.295 | 0.5 | 3.475 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 181 | 集中排放
|  | 9月7日15：00-16：00 | mg/L | 53 | 80 | 0.45 | 10 | 6.796 | 6-9 | 0.134 | 0.5 | 2.972 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 386 | 集中排放
|  | 9月7日16：00-17：00 | mg/L | 53.723 | 80 | 0.441 | 10 | 6.789 | 6-9 | 0.134 | 0.5 | 2.801 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 240 | 集中排放
|  | 9月7日17：00-18：00 | mg/L | 57.4 | 80 | 0.42 | 10 | 6.796 | 6-9 | 0.134 | 0.5 | 2.61 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 334 | 集中排放
|  | 9月7日18：00-19：00 | mg/L | 54.051 | 80 | 0.402 | 10 | 6.783 | 6-9 | 0.136 | 0.5 | 2.678 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 261 | 集中排放
|  | 9月7日19：00-20：00 | mg/L | 38.7 | 80 | 0.36 | 10 | 6.779 | 6-9 | 0.143 | 0.5 | 2.754 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 344 | 集中排放
|  | 9月7日20：00-21：00 | mg/L | 38.357 | 80 | 0.354 | 10 | 6.788 | 6-9 | 0.142 | 0.5 | 2.519 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 224 | 集中排放
|  | 9月7日21：00-22：00 | mg/L | 36.7 | 80 | 0.34 | 10 | 6.793 | 6-9 | 0.138 | 0.5 | 2.253 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 336 | 集中排放
|  | 9月7日22：00-23：00 | mg/L | 36.233 | 80 | 0.331 | 10 | 6.782 | 6-9 | 0.136 | 0.5 | 2.312 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 205 | 集中排放
|  | 9月7日23：00-24：00 | mg/L | 33.9 | 80 | 0.31 | 10 | 6.792 | 6-9 | 0.129 | 0.5 | 2.377 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 243 | 集中排放