## Sheet1
2019年9月27日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 9月27日00：00-1：00 | mg/L | 23.459 | 80 | 0.308 | 10 | 6.727 | 6-9 | 0.063 | 0.5 | 4.325 | 15 | 12 | 50 | 16 | 50 |  | 20 | 242 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 9月27日1：00-2：00 | mg/L | 22.8 | 80 | 0.35 | 10 | 6.732 | 6-9 | 0.061 | 0.5 | 4.435 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 391 | 集中排放
|  | 9月27日2：00-3：00 | mg/L | 23.93 | 80 | 0.441 | 10 | 6.729 | 6-9 | 0.061 | 0.5 | 4.513 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 255 | 集中排放
|  | 9月27日3：00-4：00 | mg/L | 29.1 | 80 | 0.66 | 10 | 6.729 | 6-9 | 0.061 | 0.5 | 4.599 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 332 | 集中排放
|  | 9月27日4：00-5：00 | mg/L | 34.102 | 80 | 0.683 | 10 | 6.729 | 6-9 | 0.062 | 0.5 | 4.59 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 200 | 集中排放
|  | 9月27日5：00-6：00 | mg/L | 57 | 80 | 0.74 | 10 | 6.733 | 6-9 | 0.063 | 0.5 | 4.58 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 120 | 集中排放
|  | 9月27日6：00-7：00 | mg/L | 56.948 | 80 | 0.581 | 10 | 6.732 | 6-9 | 0.066 | 0.5 | 4.56 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 176 | 集中排放
|  | 9月27日7：00-8：00 | mg/L | 56.7 | 80 | 0.2 | 10 | 6.731 | 6-9 | 0.074 | 0.5 | 4.537 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 124 | 集中排放
|  | 9月27日8：00-9：00 | mg/L | 50.499 | 80 | 0.242 | 10 | 6.727 | 6-9 | 0.072 | 0.5 | 4.6 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 220 | 集中排放
|  | 9月27日9：00-10：00 | mg/L | 23.9 | 80 | 0.34 | 10 | 6.743 | 6-9 | 0.068 | 0.5 | 4.67 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 146 | 集中排放
|  | 9月27日10：00-11：00 | mg/L | 23.709 | 80 | 0.337 | 10 | 6.711 | 6-9 | 0.067 | 0.5 | 4.577 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 216 | 集中排放
|  | 9月27日11：00-12：00 | mg/L | 22.9 | 80 | 0.33 | 10 | 6.73 | 6-9 | 0.064 | 0.5 | 4.474 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 264 | 集中排放
|  | 9月27日12：00-13：00 | mg/L | 25.293 | 80 | 0.333 | 10 | 6.723 | 6-9 | 0.064 | 0.5 | 4.393 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 217 | 集中排放
|  | 9月27日13：00-14：00 | mg/L | 35.9 | 80 | 0.34 | 10 | 6.724 | 6-9 | 0.063 | 0.5 | 4.304 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 283 | 集中排放
|  | 9月27日14：00-15：00 | mg/L | 36.986 | 80 | 0.334 | 10 | 6.723 | 6-9 | 0.062 | 0.5 | 4.739 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 198 | 集中排放
|  | 9月27日15：00-16：00 | mg/L | 41.8 | 80 | 0.32 | 10 | 6.729 | 6-9 | 0.059 | 0.5 | 5.221 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 151 | 集中排放
|  | 9月27日16：00-17：00 | mg/L | 44.03 | 80 | 0.311 | 10 | 6.726 | 6-9 | 0.059 | 0.5 | 5.14 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 286 | 集中排放
|  | 9月27日17：00-18：00 | mg/L | 55.6 | 80 | 0.29 | 10 | 6.715 | 6-9 | 0.059 | 0.5 | 5.054 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 172 | 集中排放
|  | 9月27日18：00-19：00 | mg/L | 53.962 | 80 | 0.272 | 10 | 6.706 | 6-9 | 0.059 | 0.5 | 5.016 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 226 | 集中排放
|  | 9月27日19：00-20：00 | mg/L | 46.2 | 80 | 0.23 | 10 | 6.719 | 6-9 | 0.059 | 0.5 | 4.974 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 245 | 集中排放
|  | 9月27日20：00-21：00 | mg/L | 42.002 | 80 | 0.263 | 10 | 6.729 | 6-9 | 0.059 | 0.5 | 5.047 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 203 | 集中排放
|  | 9月27日21：00-22：00 | mg/L | 23.7 | 80 | 0.34 | 10 | 6.731 | 6-9 | 0.059 | 0.5 | 5.126 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 363 | 集中排放
|  | 9月27日22：00-23：00 | mg/L | 26.35 | 80 | 0.305 | 10 | 6.726 | 6-9 | 0.059 | 0.5 | 4.851 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 275 | 集中排放
|  | 9月27日23：00-24：00 | mg/L | 39.6 | 80 | 0.22 | 10 | 6.73 | 6-9 | 0.059 | 0.5 | 4.55 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 385 | 集中排放