## Sheet1
2019年9月28日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 9月28日00：00-1：00 | mg/L | 39.582 | 80 | 0.214 | 10 | 6.728 | 6-9 | 0.059 | 0.5 | 4.631 | 15 | 11 | 50 | 15 | 50 |  | 20 | 221 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 9月28日1：00-2：00 | mg/L | 39.5 | 80 | 0.2 | 10 | 6.726 | 6-9 | 0.059 | 0.5 | 4.718 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 90 | 集中排放
|  | 9月28日2：00-3：00 | mg/L | 37.96 | 80 | 0.212 | 10 | 6.728 | 6-9 | 0.059 | 0.5 | 4.702 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 165 | 集中排放
|  | 9月28日3：00-4：00 | mg/L | 30.4 | 80 | 0.24 | 10 | 6.728 | 6-9 | 0.059 | 0.5 | 4.685 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 129 | 集中排放
|  | 9月28日4：00-5：00 | mg/L | 29.251 | 80 | 0.261 | 10 | 6.73 | 6-9 | 0.059 | 0.5 | 4.882 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 228 | 集中排放
|  | 9月28日5：00-6：00 | mg/L | 23.9 | 80 | 0.31 | 10 | 6.744 | 6-9 | 0.059 | 0.5 | 5.097 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 222 | 集中排放
|  | 9月28日6：00-7：00 | mg/L | 23.791 | 80 | 0.304 | 10 | 6.735 | 6-9 | 0.059 | 0.5 | 5.162 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 259 | 集中排放
|  | 9月28日7：00-8：00 | mg/L | 23.3 | 80 | 0.29 | 10 | 6.754 | 6-9 | 0.059 | 0.5 | 5.232 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 236 | 集中排放
|  | 9月28日8：00-9：00 | mg/L | 23.281 | 80 | 0.284 | 10 | 6.729 | 6-9 | 0.059 | 0.5 | 5.191 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 197 | 集中排放
|  | 9月28日9：00-10：00 | mg/L | 23.2 | 80 | 0.27 | 10 | 6.741 | 6-9 | 0.059 | 0.5 | 5.146 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 180 | 集中排放
|  | 9月28日10：00-11：00 | mg/L | 23.2 | 80 | 0.285 | 10 | 6.727 | 6-9 | 0.059 | 0.5 | 5.338 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 220 | 集中排放
|  | 9月28日11：00-12：00 | mg/L | 23.2 | 80 | 0.32 | 10 | 6.721 | 6-9 | 0.059 | 0.5 | 5.549 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 277 | 集中排放
|  | 9月28日12：00-13：00 | mg/L | 23.295 | 80 | 0.299 | 10 | 6.693 | 6-9 | 0.059 | 0.5 | 5.323 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 175 | 集中排放
|  | 9月28日13：00-14：00 | mg/L | 23.7 | 80 | 0.25 | 10 | 6.684 | 6-9 | 0.059 | 0.5 | 5.077 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 129 | 集中排放
|  | 9月28日14：00-15：00 | mg/L | 23.488 | 80 | 0.28 | 10 | 6.685 | 6-9 | 0.065 | 0.5 | 5.085 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 152 | 集中排放
|  | 9月28日15：00-16：00 | mg/L | 22.5 | 80 | 0.35 | 10 | 6.688 | 6-9 | 0.081 | 0.5 | 5.094 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 230 | 集中排放
|  | 9月28日16：00-17：00 | mg/L | 22.78 | 80 | 0.326 | 10 | 6.692 | 6-9 | 0.077 | 0.5 | 5.25 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 159 | 集中排放
|  | 9月28日17：00-18：00 | mg/L | 24 | 80 | 0.27 | 10 | 6.709 | 6-9 | 0.067 | 0.5 | 5.419 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 217 | 集中排放
|  | 9月28日18：00-19：00 | mg/L | 24.018 | 80 | 0.362 | 10 | 6.721 | 6-9 | 0.066 | 0.5 | 5.294 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 150 | 集中排放
|  | 9月28日19：00-20：00 | mg/L | 24.1 | 80 | 0.58 | 10 | 6.73 | 6-9 | 0.064 | 0.5 | 5.158 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 122 | 集中排放
|  | 9月28日20：00-21：00 | mg/L | 23.943 | 80 | 0.574 | 10 | 6.736 | 6-9 | 0.065 | 0.5 | 4.969 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 163 | 集中排放
|  | 9月28日21：00-22：00 | mg/L | 23.2 | 80 | 0.56 | 10 | 6.736 | 6-9 | 0.068 | 0.5 | 4.763 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 193 | 集中排放
|  | 9月28日22：00-23：00 | mg/L | 22.789 | 80 | 0.462 | 10 | 6.739 | 6-9 | 0.067 | 0.5 | 4.72 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 265 | 集中排放
|  | 9月28日23：00-24：00 | mg/L | 21 | 80 | 0.23 | 10 | 6.737 | 6-9 | 0.065 | 0.5 | 4.673 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 296 | 集中排放