## Sheet1
2019年8月29日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 8月29日00：00-1：00 | mg/L | 14.587 | 80 | 2 | 10 | 6.876 | 6-9 | 0.046 | 0.5 | 3.063 | 15 | 12 | 50 | 15 | 50 |  | 20 | 296 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 8月29日1：00-2：00 | mg/L | 14 | 80 | 2 | 10 | 6.878 | 6-9 | 0.044 | 0.5 | 2.902 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 359 | 集中排放
|  | 8月29日2：00-3：00 | mg/L | 14.167 | 80 | 2 | 10 | 6.879 | 6-9 | 0.044 | 0.5 | 2.972 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 301 | 集中排放
|  | 8月29日3：00-4：00 | mg/L | 15.1 | 80 | 2 | 10 | 6.879 | 6-9 | 0.044 | 0.5 | 3.065 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 380 | 集中排放
|  | 8月29日4：00-5：00 | mg/L | 15.202 | 80 | 2 | 10 | 6.878 | 6-9 | 0.043 | 0.5 | 3.025 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 172 | 集中排放
|  | 8月29日5：00-6：00 | mg/L | 15.7 | 80 | 2 | 10 | 6.88 | 6-9 | 0.04 | 0.5 | 2.972 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 355 | 集中排放
|  | 8月29日6：00-7：00 | mg/L | 15.631 | 80 | 2 | 10 | 6.881 | 6-9 | 0.041 | 0.5 | 2.946 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 254 | 集中排放
|  | 8月29日7：00-8：00 | mg/L | 15.3 | 80 | 2 | 10 | 6.88 | 6-9 | 0.044 | 0.5 | 2.911 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 162 | 集中排放
|  | 8月29日8：00-9：00 | mg/L | 15.3 | 80 | 2 | 10 | 6.878 | 6-9 | 0.044 | 0.5 | 2.751 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 280 | 集中排放
|  | 8月29日9：00-10：00 | mg/L | 15.3 | 80 | 2 | 10 | 6.875 | 6-9 | 0.045 | 0.5 | 2.53 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 189 | 集中排放
|  | 8月29日10：00-11：00 | mg/L | 16.66 | 80 | 1.936 | 10 | 6.877 | 6-9 | 0.046 | 0.5 | 2.779 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 107 | 集中排放
|  | 8月29日11：00-12：00 | mg/L | 23 | 80 | 1.71 | 10 | 6.884 | 6-9 | 0.048 | 0.5 | 3.117 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 103 | 集中排放
|  | 8月29日12：00-13：00 | mg/L | 21.275 | 80 | 1.779 | 10 | 6.877 | 6-9 | 0.048 | 0.5 | 3.159 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 169 | 集中排放
|  | 8月29日13：00-14：00 | mg/L | 13.1 | 80 | 1.94 | 10 | 6.876 | 6-9 | 0.046 | 0.5 | 3.215 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 269 | 集中排放
|  | 8月29日14：00-15：00 | mg/L | 13.658 | 80 | 1.903 | 10 | 6.88 | 6-9 | 0.047 | 0.5 | 3.236 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 217 | 集中排放
|  | 8月29日15：00-16：00 | mg/L | 16.5 | 80 | 1.82 | 10 | 6.882 | 6-9 | 0.049 | 0.5 | 3.265 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 220 | 集中排放
|  | 8月29日16：00-17：00 | mg/L | 16.659 | 80 | 1.844 | 10 | 6.872 | 6-9 | 0.047 | 0.5 | 3.222 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 193 | 集中排放
|  | 8月29日17：00-18：00 | mg/L | 17.5 | 80 | 1.9 | 10 | 6.869 | 6-9 | 0.04 | 0.5 | 3.163 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 318 | 集中排放
|  | 8月29日18：00-19：00 | mg/L | 18.437 | 80 | 1.845 | 10 | 6.873 | 6-9 | 0.041 | 0.5 | 3.169 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 324 | 集中排放
|  | 8月29日19：00-20：00 | mg/L | 23.3 | 80 | 1.72 | 10 | 6.876 | 6-9 | 0.043 | 0.5 | 3.176 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 171 | 集中排放
|  | 8月29日20：00-21：00 | mg/L | 41.138 | 80 | 1.723 | 10 | 6.875 | 6-9 | 0.042 | 0.5 | 3.386 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 146 | 集中排放
|  | 8月29日21：00-22：00 | mg/L | 24.3 | 80 | 1.73 | 10 | 6.878 | 6-9 | 0.04 | 0.5 | 3.664 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 138 | 集中排放
|  | 8月29日22：00-23：00 | mg/L | 18.316 | 80 | 1.748 | 10 | 6.88 | 6-9 | 0.042 | 0.5 | 3.429 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 244 | 集中排放
|  | 8月29日23：00-24：00 | mg/L | 23.9 | 80 | 1.79 | 10 | 6.88 | 6-9 | 0.047 | 0.5 | 3.109 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 349 | 集中排放