## 废气
肇庆睿盈环境监测技术有限公司烟（尘）气监测结果报告
单位代码：DZ027 报告编号：（2019）环境气字第091107号
单位名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司 采样人员：伍思铭、邓铭明
监测类别：委托监测 |  | 样品种类：废气 |  | 采样日期：2019年09月11日 |  | 报告日期：2019年09月18日
烟囱编号：FQ-01602 |  | 烟囱名称：20t/h燃气蒸汽锅炉废气排放口
样品状态：正常 环境监测条件：晴，大气压100.1kpa，湿度66%，温度32.3℃ 燃料类型：天然气
监测方法：二氧化硫：HJ57-2017 氮氧化物：HJ693-2014 颗粒物：GB/T 5486-1991
序号 | 监测结果（单位：mg/m3） |  |  | 参数测定结果
| 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 参数 | 单位 | 测定值 | 参数 | 单位 | 测定值
1 | 3.11 | ND | 64 | 排气筒高度 | m | 18 | 氧含量 | % | 9.3
2 | 3.99 | ND | 62 | 测点内径 | cm | 90 | 基准氧含量 | % | 3.5
3 | 3.38 | ND | 106 | 测点温度 | ℃ | 67 | 烟气流速 | m/s | 7.8
平均值 | 3.49 | ND | 77 | 备注：1 . 结果中有“ND”表示未检出 ，排放速率按方法检出限的一半计算，其方法 检出限：二氧化硫3mg/m3；2 .委托方未要求提供监测项目不确定度。
烟气流量m3/h | 13400 | 13400 | 13400
排放速率kg/h | 0.05 | 0.02 | 1.03
换算浓度 | 5.22 | ND | 115 | 评价标准：广东省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2019)中的表1燃气锅炉浓度限值。
标准排放限值 | 20 | 50 | 150
评价 | 达标 | 达标 | 达标
编制：邓狄娜 | 审核：染晓婷 | 签发：李远杰 |  | 签发人职务 ：授权签字人 |  |  | 签发日期：2019年09月18日
肇庆睿盈环境监测技术有限公司林格曼黑度监测结果报告
单位代码：DZ027 报告编号：（2019）环境气字第091107号
单位名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司 采样人员：伍思铭、邓铭明
监测类别：委托监测 |  | 样品种类：废气 |  | 采样日期：2019年09月11日 |  | 报告日期：2019年09月18日
监测方法：HJ/T398-2007
环境监测条件：天气状况：睛朗；烟羽背景：薄云；风向：无定向风；风速1.7m/s
监测点名称 | 燃料 | 工艺来源 | 观测时间 |  | 烟色黑度（林格曼黑度，级） |  | 评价
|  |  | 开始 | 结束 | 监测结果 | 标准限值
废气排放口（FQ-01602） | 天然气 | 20t/h蒸汽锅炉 | 11:20 | 11:50 | <1 | ≤1 | 达标
评价标准：广东省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2019)中的表1烟气黑度浓度限值。
编制：邓狄娜 | 审核：染晓婷 | 签发：李远杰 |  | 签发人职务 ：授权签字人 |  | 签发日期：2019年09月18日
肇庆睿盈环境监测技术有限公司废气监测结果报告
单位代码：DZ027 报告编号：（2019）环境气字第091107号
单位名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司 采样人员：伍思铭、蔡金良
监测类别：委托监测 |  | 样品种类：废气 |  | 采样日期：2019年09月11日 |  | 报告日期：2019年09月18日
治理设施名称：水喷淋+静电油烟处理设施 |  | 环境监测条件：大气压100.0kpa，温度37.3℃
监测方法：非甲烷总烃：HJ 38-2017 总VOCS:DB44/814-2010附录D
编号 | 采样点名称 | 监测项目 | 样品状态 | 测定结果 |  |  |  | 标准限值 |  | 评价
|  |  |  | 平均浓度（mg/m3） | 排放速率（kg/h） | 烟囱高度（m） | 烟气流量（m3/h） | 排放浓度（mg/m3） | 排放速这（kg/h）
1 | 定型机废气排放口（FQ-01602-01） | 非甲烷总烃 | 正常 | 10.5 | 0.37 | 15 | 35464 | 120 | 8.4 | 达标
|  | 总VOCs | 正常 | 9.64 | 0.34 |  | 35651 | - | - | -
2 | 定型机废气排放口（FQ-01602-02） | 非甲烷总烃 | 正常 | 9.77 | 0.36 | 15 | 36611 | 120 | 8.4 | 达标
|  | 总VOCs | 正常 | 10.1 | 0.36 |  | 36370 | - | - | -
3 | 定型机废气排放口（FQ-01602-03） | 非甲烷总烃 | 正常 | 8.9 | 0.36 | 15 | 40859 | 120 | 8.4 | 达标
|  | 总VOCs | 正常 | 6.1 | 0.25 |  | 40338 | - | - | -
4 | 定型机废气排放口（FQ-01602-04） | 非甲烷总烃 | 正常 | 14.6 | 0.53 | 15 | 36581 | 120 | 8.4 | 达标
|  | 总VOCs | 正常 | 12.9 | 0.47 |  | 36523 | - | - | -
5 | 定型机废气排放口（FQ-01602-05） | 非甲烷总烃 | 正常 | 19.7 | 0.78 | 15 | 39497 | 120 | 8.4 | 达标
|  | 总VOCs | 正常 | 29.1 | 1.14 |  | 39345 | - | - | -
6 | 定型机废气排放口（FQ-01602-06） | 非甲烷总烃 | 正常 | 15.4 | 0.52 | 15 | 34025 | 120 | 8.4 | 达标
|  | 总VOCs | 正常 | 10 | 0.34 |  | 33961 | - | - | -
7 | 定型机废气排放口（FQ-01602-07） | 非甲烷总烃 | 正常 | 7.18 | 0.25 | 15 | 34471 | 120 | 8.4 | 达标
|  | 总VOCs | 正常 | 7.5 | 0.26 |  | 34764 | - | - | -
8 | 定型机废气排放口（FQ-01602-08） | 非甲烷总烃 | 正常 | 21.6 | 0.5 | 15 | 23274 | 120 | 8.4 | 达标
|  | 总VOCs | 正常 | 20.3 | 0.47 |  | 23147 | - | - | -
备注：1.参照（GB/T 16157-1996)修改单，颗粒物浓度≤20mg/m3,报出结果为<20mg/m3,其排放速率按报出结果的50%计算；
2.委托方未要求提供监测项目不确定度。
评价标准：广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001)中的工艺废气大气污染物排放限值第二时段二级标准。
编制：邓狄娜 | 审核：染晓婷 | 签发：李远杰 |  | 签发人职务 ：授权签字人 |  | 签发日期：2019年09月18日