## Sheet1
2020年4月6日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 4月6日00：00-1：00 | mg/L | 38.347 | 80 | 0.98 | 10 | 8.3 | 6-9 | 0.089 | 0.5 | 4.846 | 15 | 12 | 50 | 14 | 50 |  | 20 | 318 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 4月6日1：00-2：00 | mg/L | 34.3 | 80 | 1.8 | 10 | 8.295 | 6-9 | 0.09 | 0.5 | 4.852 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 356 | 集中排放
|  | 4月6日2：00-3：00 | mg/L | 38.841 | 80 | 1.939 | 10 | 8.297 | 6-9 | 0.092 | 0.5 | 4.731 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 305 | 集中排放
|  | 4月6日3：00-4：00 | mg/L | 67.6 | 80 | 2.36 | 10 | 8.29 | 6-9 | 0.097 | 0.5 | 4.649 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 351 | 集中排放
|  | 4月6日4：00-5：00 | mg/L | 67.872 | 80 | 2.103 | 10 | 8.31 | 6-9 | 0.103 | 0.5 | 4.651 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 301 | 集中排放
|  | 4月6日5：00-6：00 | mg/L | 69.8 | 80 | 1.33 | 10 | 8.302 | 6-9 | 0.12 | 0.5 | 4.653 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 439 | 集中排放
|  | 4月6日6：00-7：00 | mg/L | 66.732 | 80 | 1.323 | 10 | 8.3 | 6-9 | 0.119 | 0.5 | 4.558 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 325 | 集中排放
|  | 4月6日7：00-8：00 | mg/L | 45.5 | 80 | 1.3 | 10 | 8.284 | 6-9 | 0.116 | 0.5 | 4.494 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 351 | 集中排放
|  | 4月6日8：00-9：00 | mg/L | 45.417 | 80 | 1.28 | 10 | 8.195 | 6-9 | 0.112 | 0.5 | 5.139 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 257 | 集中排放
|  | 4月6日9：00-10：00 | mg/L | 44.8 | 80 | 1.22 | 10 | 8.195 | 6-9 | 0.097 | 0.5 | 5.572 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 277 | 集中排放
|  | 4月6日10：00-11：00 | mg/L | 44.323 | 80 | 1.23 | 10 | 8.172 | 6-9 | 0.095 | 0.5 | 5.958 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 223 | 集中排放
|  | 4月6日11：00-12：00 | mg/L | 40.6 | 80 | 1.26 | 10 | 8.186 | 6-9 | 0.088 | 0.5 | 6.219 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 344 | 集中排放
|  | 4月6日12：00-13：00 | mg/L | 41.184 | 80 | 1.209 | 10 | 8.154 | 6-9 | 0.089 | 0.5 | 5.526 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 295 | 集中排放
|  | 4月6日13：00-14：00 | mg/L | 45.7 | 80 | 1.05 | 10 | 8.187 | 6-9 | 0.09 | 0.5 | 5.061 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 347 | 集中排放
|  | 4月6日14：00-15：00 | mg/L | 45.142 | 80 | 1.137 | 10 | 8.122 | 6-9 | 0.089 | 0.5 | 5.167 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 321 | 集中排放
|  | 4月6日15：00-16：00 | mg/L | 41.1 | 80 | 1.41 | 10 | 8.147 | 6-9 | 0.084 | 0.5 | 5.239 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 375 | 集中排放
|  | 4月6日16：00-17：00 | mg/L | 41.123 | 80 | 1.432 | 10 | 8.185 | 6-9 | 0.085 | 0.5 | 4.61 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 310 | 集中排放
|  | 4月6日17：00-18：00 | mg/L | 41.3 | 80 | 1.5 | 10 | 8.174 | 6-9 | 0.089 | 0.5 | 4.188 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 211 | 集中排放
|  | 4月6日18：00-19：00 | mg/L | 41.286 | 80 | 1.517 | 10 | 8.14 | 6-9 | 0.089 | 0.5 | 4.475 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 300 | 集中排放
|  | 4月6日19：00-20：00 | mg/L | 41.2 | 80 | 1.57 | 10 | 8.174 | 6-9 | 0.09 | 0.5 | 4.669 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 367 | 集中排放
|  | 4月6日20：00-21：00 | mg/L | 41.685 | 80 | 1.609 | 10 | 8.106 | 6-9 | 0.091 | 0.5 | 4.819 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 319 | 集中排放
|  | 4月6日21：00-22：00 | mg/L | 45.2 | 80 | 1.73 | 10 | 8.171 | 6-9 | 0.094 | 0.5 | 4.92 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 365 | 集中排放
|  | 4月6日22：00-23：00 | mg/L | 45.097 | 80 | 1.725 | 10 | 8.213 | 6-9 | 0.095 | 0.5 | 4.751 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 330 | 集中排放
|  | 4月6日23：00-24：00 | mg/L | 44.4 | 80 | 1.71 | 10 | 8.17 | 6-9 | 0.096 | 0.5 | 4.637 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 369 | 集中排放