## Sheet1
2019年7月21日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 7月21日00：00-1：00 | mg/L | 29.303 | 80 | 0.544 | 10 | 6.629 | 6-9 | 0.143 | 0.5 | 1.662 | 15 | 16 | 50 | 18 | 50 |  | 20 | 268 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 7月21日1：00-2：00 | mg/L | 28.8 | 80 | 0.44 | 10 | 6.652 | 6-9 | 0.165 | 0.5 | 1.572 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 297 | 集中排放
|  | 7月21日2：00-3：00 | mg/L | 28.861 | 80 | 0.462 | 10 | 6.64 | 6-9 | 0.176 | 0.5 | 1.783 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 209 | 集中排放
|  | 7月21日3：00-4：00 | mg/L | 29.2 | 80 | 0.51 | 10 | 6.653 | 6-9 | 0.205 | 0.5 | 2.066 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 237 | 集中排放
|  | 7月21日4：00-5：00 | mg/L | 29.069 | 80 | 0.495 | 10 | 6.642 | 6-9 | 0.2 | 0.5 | 1.98 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 259 | 集中排放
|  | 7月21日5：00-6：00 | mg/L | 28.4 | 80 | 0.46 | 10 | 6.629 | 6-9 | 0.185 | 0.5 | 1.866 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 319 | 集中排放
|  | 7月21日6：00-7：00 | mg/L | 29.386 | 80 | 0.438 | 10 | 6.638 | 6-9 | 0.213 | 0.5 | 1.983 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 163 | 集中排放
|  | 7月21日7：00-8：00 | mg/L | 34.6 | 80 | 0.39 | 10 | 6.652 | 6-9 | 0.284 | 0.5 | 2.138 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 187 | 集中排放
|  | 7月21日8：00-9：00 | mg/L | 34.6 | 80 | 0.421 | 10 | 6.659 | 6-9 | 0.256 | 0.5 | 2.143 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 158 | 集中排放
|  | 7月21日9：00-10：00 | mg/L | 34.6 | 80 | 0.49 | 10 | 6.659 | 6-9 | 0.182 | 0.5 | 2.15 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 173 | 集中排放
|  | 7月21日10：00-11：00 | mg/L | 34.37 | 80 | 0.444 | 10 | 6.654 | 6-9 | 0.18 | 0.5 | 2.216 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 131 | 集中排放
|  | 7月21日11：00-12：00 | mg/L | 33.3 | 80 | 0.34 | 10 | 6.644 | 6-9 | 0.174 | 0.5 | 2.304 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 249 | 集中排放
|  | 7月21日12：00-13：00 | mg/L | 33 | 80 | 0.355 | 10 | 6.635 | 6-9 | 0.182 | 0.5 | 2.323 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 211 | 集中排放
|  | 7月21日13：00-14：00 | mg/L | 31.6 | 80 | 0.39 | 10 | 6.636 | 6-9 | 0.202 | 0.5 | 2.349 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 275 | 集中排放
|  | 7月21日14：00-15：00 | mg/L | 31.617 | 80 | 0.372 | 10 | 6.648 | 6-9 | 0.188 | 0.5 | 2.366 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 226 | 集中排放
|  | 7月21日15：00-16：00 | mg/L | 31.7 | 80 | 0.33 | 10 | 6.66 | 6-9 | 0.153 | 0.5 | 2.388 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 288 | 集中排放
|  | 7月21日16：00-17：00 | mg/L | 31.669 | 80 | 0.296 | 10 | 6.621 | 6-9 | 0.192 | 0.5 | 2.347 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 221 | 集中排放
|  | 7月21日17：00-18：00 | mg/L | 31.5 | 80 | 0.22 | 10 | 6.603 | 6-9 | 0.293 | 0.5 | 2.292 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 282 | 集中排放
|  | 7月21日18：00-19：00 | mg/L | 31.517 | 80 | 0.232 | 10 | 6.591 | 6-9 | 0.254 | 0.5 | 2.27 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 193 | 集中排放
|  | 7月21日19：00-20：00 | mg/L | 31.6 | 80 | 0.26 | 10 | 6.609 | 6-9 | 0.154 | 0.5 | 2.24 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 253 | 集中排放
|  | 7月21日20：00-21：00 | mg/L | 30.653 | 80 | 0.306 | 10 | 6.612 | 6-9 | 0.155 | 0.5 | 2.246 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 221 | 集中排放
|  | 7月21日21：00-22：00 | mg/L | 26 | 80 | 0.41 | 10 | 6.613 | 6-9 | 0.159 | 0.5 | 2.255 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 290 | 集中排放
|  | 7月21日22：00-23：00 | mg/L | 27.03 | 80 | 0.435 | 10 | 6.617 | 6-9 | 0.166 | 0.5 | 2.34 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 234 | 集中排放
|  | 7月21日23：00-24：00 | mg/L | 32 | 80 | 0.49 | 10 | 6.641 | 6-9 | 0.184 | 0.5 | 2.452 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 301 | 集中排放