## Sheet1
2019年7月30日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 7月30日00：00-1：00 | mg/L | 51.275 | 80 | 1.546 | 10 | 6.913 | 6-9 | 0.04 | 0.5 | 2.5 | 15 | 9 | 50 | 11 | 50 |  | 20 | 135 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 7月30日1：00-2：00 | mg/L | 54.2 | 80 | 1.58 | 10 | 6.92 | 6-9 | 0.041 | 0.5 | 2.577 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 174 | 集中排放
|  | 7月30日2：00-3：00 | mg/L | 54.394 | 80 | 1.614 | 10 | 6.912 | 6-9 | 0.041 | 0.5 | 2.55 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 163 | 集中排放
|  | 7月30日3：00-4：00 | mg/L | 55.4 | 80 | 1.69 | 10 | 6.907 | 6-9 | 0.04 | 0.5 | 2.515 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 181 | 集中排放
|  | 7月30日4：00-5：00 | mg/L | 54.851 | 80 | 1.681 | 10 | 6.912 | 6-9 | 0.042 | 0.5 | 2.583 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 163 | 集中排放
|  | 7月30日5：00-6：00 | mg/L | 52.2 | 80 | 1.66 | 10 | 6.907 | 6-9 | 0.046 | 0.5 | 2.674 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 180 | 集中排放
|  | 7月30日6：00-7：00 | mg/L | 52.667 | 80 | 1.66 | 10 | 6.901 | 6-9 | 0.045 | 0.5 | 2.745 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 223 | 集中排放
|  | 7月30日7：00-8：00 | mg/L | 55 | 80 | 1.66 | 10 | 6.877 | 6-9 | 0.042 | 0.5 | 2.838 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 270 | 集中排放
|  | 7月30日8：00-9：00 | mg/L | 55 | 80 | 1.604 | 10 | 6.903 | 6-9 | 0.103 | 0.5 | 2.681 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 241 | 集中排放
|  | 7月30日9：00-10：00 | mg/L | 55 | 80 | 1.48 | 10 | 6.911 | 6-9 | 0.265 | 0.5 | 2.472 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 342 | 集中排放
|  | 7月30日10：00-11：00 | mg/L | 55 | 80 | 1.412 | 10 | 6.92 | 6-9 | 0.265 | 0.5 | 2.674 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 235 | 集中排放
|  | 7月30日11：00-12：00 | mg/L | 55 | 80 | 1.26 | 10 | 6.922 | 6-9 | 0.265 | 0.5 | 2.94 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 180 | 集中排放
|  | 7月30日12：00-13：00 | mg/L | 55.275 | 80 | 1.263 | 10 | 6.918 | 6-9 | 0.245 | 0.5 | 2.921 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 212 | 集中排放
|  | 7月30日13：00-14：00 | mg/L | 56.7 | 80 | 1.27 | 10 | 6.917 | 6-9 | 0.193 | 0.5 | 2.897 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 340 | 集中排放
|  | 7月30日14：00-15：00 | mg/L | 56.768 | 80 | 1.304 | 10 | 6.919 | 6-9 | 0.188 | 0.5 | 3.347 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 254 | 集中排放
|  | 7月30日15：00-16：00 | mg/L | 57.1 | 80 | 1.38 | 10 | 6.843 | 6-9 | 0.176 | 0.5 | 3.946 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 381 | 集中排放
|  | 7月30日16：00-17：00 | mg/L | 57.426 | 80 | 1.309 | 10 | 6.848 | 6-9 | 0.171 | 0.5 | 3.596 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 96 | 集中排放
|  | 7月30日17：00-18：00 | mg/L | 59 | 80 | 1.15 | 10 | 6.68 | 6-9 | 0.157 | 0.5 | 3.14 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 250 | 集中排放
|  | 7月30日18：00-19：00 | mg/L | 58.278 | 80 | 1.122 | 10 | 6.783 | 6-9 | 0.155 | 0.5 | 3.07 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 233 | 集中排放
|  | 7月30日19：00-20：00 | mg/L | 54.6 | 80 | 1.06 | 10 | 6.762 | 6-9 | 0.15 | 0.5 | 2.978 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 110 | 集中排放
|  | 7月30日20：00-21：00 | mg/L | 54.693 | 80 | 1.051 | 10 | 6.785 | 6-9 | 0.15 | 0.5 | 2.983 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 204 | 集中排放
|  | 7月30日21：00-22：00 | mg/L | 55.1 | 80 | 1.03 | 10 | 6.753 | 6-9 | 0.149 | 0.5 | 2.989 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 235 | 集中排放
|  | 7月30日22：00-23：00 | mg/L | 55.051 | 80 | 0.968 | 10 | 6.781 | 6-9 | 0.147 | 0.5 | 3.246 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 221 | 集中排放
|  | 7月30日23：00-24：00 | mg/L | 54.8 | 80 | 0.83 | 10 | 6.75 | 6-9 | 0.142 | 0.5 | 3.583 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 367 | 集中排放