## Sheet1
2019年6月3日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 6月3日00：00-1：00 | mg/L | 43.552 | 80 | 0.847 | 10 | 7.743 | 6-9 | 0.078 | 0.5 | 3.522 | 15 | 11 | 50 | 14 | 50 |  | 20 | 120 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 6月3日1：00-2：00 | mg/L | 45.4 | 80 | 0.52 | 10 | 7.95 | 6-9 | 0.041 | 0.5 | 3.581 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 123 | 集中排放
|  | 6月3日2：00-3：00 | mg/L | 46.339 | 80 | 0.676 | 10 | 7.637 | 6-9 | 0.041 | 0.5 | 3.544 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 240 | 集中排放
|  | 6月3日3：00-4：00 | mg/L | 49.4 | 80 | 1.01 | 10 | 7.958 | 6-9 | 0.041 | 0.5 | 3.49 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 452 | 集中排放
|  | 6月3日4：00-5：00 | mg/L | 47.263 | 80 | 0.95 | 10 | 7.561 | 6-9 | 0.044 | 0.5 | 3.407 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 248 | 集中排放
|  | 6月3日5：00-6：00 | mg/L | 40.1 | 80 | 0.82 | 10 | 7.618 | 6-9 | 0.061 | 0.5 | 3.287 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 116 | 集中排放
|  | 6月3日6：00-7：00 | mg/L | 36.574 | 80 | 0.801 | 10 | 6.819 | 6-9 | 0.062 | 0.5 | 3.361 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 45 | 集中排放
|  | 6月3日7：00-8：00 | mg/L | 25.4 | 80 | 0.76 | 10 | 6.907 | 6-9 | 0.066 | 0.5 | 3.468 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 6 | 集中排放
|  | 6月3日8：00-9：00 | mg/L | 25.4 | 80 | 0.722 | 10 | 7.733 | 6-9 | 0.064 | 0.5 | 3.481 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 110 | 集中排放
|  | 6月3日9：00-10：00 | mg/L | 25.4 | 80 | 0.64 | 10 | 8.986 | 6-9 | 0.056 | 0.5 | 3.501 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 161 | 集中排放
|  | 6月3日10：00-11：00 | mg/L | 22.682 | 80 | 0.751 | 10 | 6.637 | 6-9 | 0.06 | 0.5 | 3.449 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 134 | 集中排放
|  | 6月3日11：00-12：00 | mg/L | 13.7 | 80 | 0.99 | 10 | 6.925 | 6-9 | 0.083 | 0.5 | 3.374 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 234 | 集中排放
|  | 6月3日12：00-13：00 | mg/L | 14.876 | 80 | 0.949 | 10 | 6.553 | 6-9 | 0.081 | 0.5 | 3.322 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 136 | 集中排放
|  | 6月3日13：00-14：00 | mg/L | 18.6 | 80 | 0.86 | 10 | 6.781 | 6-9 | 0.072 | 0.5 | 3.246 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 175 | 集中排放
|  | 6月3日14：00-15：00 | mg/L | 17.31 | 80 | 0.952 | 10 | 6.769 | 6-9 | 0.069 | 0.5 | 3.316 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 131 | 集中排放
|  | 6月3日15：00-16：00 | mg/L | 12.9 | 80 | 1.15 | 10 | 7.77 | 6-9 | 0.055 | 0.5 | 3.417 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 195 | 集中排放
|  | 6月3日16：00-17：00 | mg/L | 18.85 | 80 | 1.027 | 10 | 7.773 | 6-9 | 0.06 | 0.5 | 3.354 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 158 | 集中排放
|  | 6月3日17：00-18：00 | mg/L | 37.7 | 80 | 0.76 | 10 | 6.781 | 6-9 | 0.089 | 0.5 | 3.263 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 136 | 集中排放
|  | 6月3日18：00-19：00 | mg/L | 37.014 | 80 | 0.885 | 10 | 7.805 | 6-9 | 0.082 | 0.5 | 3.205 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 152 | 集中排放
|  | 6月3日19：00-20：00 | mg/L | 34.9 | 80 | 1.15 | 10 | 6.877 | 6-9 | 0.048 | 0.5 | 3.121 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 415 | 集中排放
|  | 6月3日20：00-21：00 | mg/L | 34.309 | 80 | 1.042 | 10 | 6.868 | 6-9 | 0.05 | 0.5 | 5.747 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 240 | 集中排放
|  | 6月3日21：00-22：00 | mg/L | 32.3 | 80 | 0.81 | 10 | 6.858 | 6-9 | 0.063 | 0.5 | 9.579 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 261 | 集中排放
|  | 6月3日22：00-23：00 | mg/L | 27.814 | 80 | 0.781 | 10 | 6.844 | 6-9 | 0.064 | 0.5 | 10.092 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 125 | 集中排放
|  | 6月3日23：00-24：00 | mg/L | 13.4 | 80 | 0.72 | 10 | 6.838 | 6-9 | 0.068 | 0.5 | 10.833 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 92 | 集中排放