## Sheet1
2019年6月15日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 6月15日00：00-1：00 | mg/L | 10.571 | 80 | 0.682 | 10 | 6.719 | 6-9 | 0.093 | 0.5 | 6.242 | 15 | 14 | 50 | 16 | 50 |  | 20 | 175 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 6月15日1：00-2：00 | mg/L | 10.8 | 80 | 0.87 | 10 | 6.741 | 6-9 | 0.09 | 0.5 | 6.514 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 300 | 集中排放
|  | 6月15日2：00-3：00 | mg/L | 11.702 | 80 | 0.843 | 10 | 6.725 | 6-9 | 0.095 | 0.5 | 5.626 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 198 | 集中排放
|  | 6月15日3：00-4：00 | mg/L | 14.7 | 80 | 0.78 | 10 | 6.742 | 6-9 | 0.121 | 0.5 | 4.33 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 215 | 集中排放
|  | 6月15日4：00-5：00 | mg/L | 14.816 | 80 | 0.728 | 10 | 6.69 | 6-9 | 0.109 | 0.5 | 5.266 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 129 | 集中排放
|  | 6月15日5：00-6：00 | mg/L | 15.2 | 80 | 0.61 | 10 | 6.71 | 6-9 | 0.043 | 0.5 | 6.632 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 111 | 集中排放
|  | 6月15日6：00-7：00 | mg/L | 14.603 | 80 | 0.695 | 10 | 6.704 | 6-9 | 0.053 | 0.5 | 6.676 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 237 | 集中排放
|  | 6月15日7：00-8：00 | mg/L | 12.7 | 80 | 0.89 | 10 | 6.725 | 6-9 | 0.105 | 0.5 | 6.74 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 404 | 集中排放
|  | 6月15日8：00-9：00 | mg/L | 12.7 | 80 | 0.844 | 10 | 6.713 | 6-9 | 0.105 | 0.5 | 4.938 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 167 | 集中排放
|  | 6月15日9：00-10：00 | mg/L | 12.7 | 80 | 0.74 | 10 | 6.734 | 6-9 | 0.105 | 0.5 | 2.307 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 257 | 集中排放
|  | 6月15日10：00-11：00 | mg/L | 12.561 | 80 | 0.761 | 10 | 6.708 | 6-9 | 0.097 | 0.5 | 2.399 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 240 | 集中排放
|  | 6月15日11：00-12：00 | mg/L | 12.1 | 80 | 0.81 | 10 | 6.714 | 6-9 | 0.055 | 0.5 | 2.533 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 292 | 集中排放
|  | 6月15日12：00-13：00 | mg/L | 11.85 | 80 | 0.828 | 10 | 6.709 | 6-9 | 0.063 | 0.5 | 3.061 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 82 | 集中排放
|  | 6月15日13：00-14：00 | mg/L | 11.1 | 80 | 0.87 | 10 | 6.704 | 6-9 | 0.109 | 0.5 | 3.824 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 6.23 | 集中排放
|  | 6月15日14：00-15：00 | mg/L | 11.242 | 80 | 0.983 | 10 | 6.698 | 6-9 | 0.099 | 0.5 | 4.628 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 75 | 集中排放
|  | 6月15日15：00-16：00 | mg/L | 11.7 | 80 | 1.24 | 10 | 6.704 | 6-9 | 0.047 | 0.5 | 5.79 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 197 | 集中排放
|  | 6月15日16：00-17：00 | mg/L | 11.332 | 80 | 1.206 | 10 | 6.709 | 6-9 | 0.047 | 0.5 | 4.138 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 185 | 集中排放
|  | 6月15日17：00-18：00 | mg/L | 10 | 80 | 1.13 | 10 | 6.714 | 6-9 | 0.045 | 0.5 | 1.777 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 375 | 集中排放
|  | 6月15日18：00-19：00 | mg/L | 10.209 | 80 | 1.002 | 10 | 6.725 | 6-9 | 0.05 | 0.5 | 2.754 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 127 | 集中排放
|  | 6月15日19：00-20：00 | mg/L | 10.9 | 80 | 0.71 | 10 | 6.74 | 6-9 | 0.078 | 0.5 | 4.137 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 259 | 集中排放
|  | 6月15日20：00-21：00 | mg/L | 11.388 | 80 | 0.866 | 10 | 6.725 | 6-9 | 0.073 | 0.5 | 5.225 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 199 | 集中排放
|  | 6月15日21：00-22：00 | mg/L | 12.9 | 80 | 1.22 | 10 | 6.729 | 6-9 | 0.047 | 0.5 | 6.764 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 132 | 集中排放
|  | 6月15日22：00-23：00 | mg/L | 12.488 | 80 | 1.037 | 10 | 6.718 | 6-9 | 0.046 | 0.5 | 6.733 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 208 | 集中排放
|  | 6月15日23：00-24：00 | mg/L | 11.2 | 80 | 0.62 | 10 | 6.73 | 6-9 | 0.04 | 0.5 | 6.689 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 261 | 集中排放