## Sheet1
2019年6月24日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 6月24日00：00-1：00 | mg/L | 33.006 | 80 | 0.77 | 10 | 6.658 | 6-9 | 0.157 | 0.5 | 1.441 | 15 | 12 | 50 | 16 | 50 |  | 20 | 181 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 6月24日1：00-2：00 | mg/L | 35 | 80 | 0.86 | 10 | 6.669 | 6-9 | 0.155 | 0.5 | 1.441 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 182 | 集中排放
|  | 6月24日2：00-3：00 | mg/L | 35.064 | 80 | 0.841 | 10 | 6.664 | 6-9 | 0.157 | 0.5 | 1.441 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 203 | 集中排放
|  | 6月24日3：00-4：00 | mg/L | 35.4 | 80 | 0.8 | 10 | 6.663 | 6-9 | 0.163 | 0.5 | 1.441 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 307 | 集中排放
|  | 6月24日4：00-5：00 | mg/L | 36.077 | 80 | 0.947 | 10 | 6.656 | 6-9 | 0.165 | 0.5 | 1.441 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 218 | 集中排放
|  | 6月24日5：00-6：00 | mg/L | 39.4 | 80 | 1.28 | 10 | 6.655 | 6-9 | 0.172 | 0.5 | 1.441 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 177 | 集中排放
|  | 6月24日6：00-7：00 | mg/L | 37.412 | 80 | 1.069 | 10 | 6.645 | 6-9 | 0.173 | 0.5 | 1.441 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 194 | 集中排放
|  | 6月24日7：00-8：00 | mg/L | 26.7 | 80 | 0.59 | 10 | 6.65 | 6-9 | 0.176 | 0.5 | 1.441 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 195 | 集中排放
|  | 6月24日8：00-9：00 | mg/L | 26.7 | 80 | 0.726 | 10 | 6.616 | 6-9 | 0.178 | 0.5 | 1.441 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 238 | 集中排放
|  | 6月24日9：00-10：00 | mg/L | 26.7 | 80 | 1.03 | 10 | 6.582 | 6-9 | 0.182 | 0.5 | 1.441 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 314 | 集中排放
|  | 6月24日10：00-11：00 | mg/L | 26.429 | 80 | 1.055 | 10 | 6.583 | 6-9 | 0.179 | 0.5 | 1.271 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 200 | 集中排放
|  | 6月24日11：00-12：00 | mg/L | 25.1 | 80 | 1.11 | 10 | 6.621 | 6-9 | 0.17 | 0.5 | 1.056 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 199 | 集中排放
|  | 6月24日12：00-13：00 | mg/L | 27.3 | 80 | 1.028 | 10 | 6.635 | 6-9 | 0.17 | 0.5 | 1.056 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 245 | 集中排放
|  | 6月24日13：00-14：00 | mg/L | 38.3 | 80 | 0.84 | 10 | 6.626 | 6-9 | 0.168 | 0.5 | 1.056 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 382 | 集中排放
|  | 6月24日14：00-15：00 | mg/L | 37.815 | 80 | 0.8 | 10 | 6.577 | 6-9 | 0.167 | 0.5 | 1.056 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 260 | 集中排放
|  | 6月24日15：00-16：00 | mg/L | 35.3 | 80 | 0.71 | 10 | 6.648 | 6-9 | 0.164 | 0.5 | 1.056 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 301 | 集中排放
|  | 6月24日16：00-17：00 | mg/L | 38.158 | 80 | 0.775 | 10 | 6.598 | 6-9 | 0.163 | 0.5 | 1.056 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 171 | 集中排放
|  | 6月24日17：00-18：00 | mg/L | 51.7 | 80 | 0.92 | 10 | 6.529 | 6-9 | 0.161 | 0.5 | 0.823 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 296 | 集中排放
|  | 6月24日18：00-19：00 | mg/L | 47.72 | 80 | 0.923 | 10 | 6.489 | 6-9 | 0.158 | 0.5 | 1.056 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 196 | 集中排放
|  | 6月24日19：00-20：00 | mg/L | 26.7 | 80 | 0.93 | 10 | 6.5 | 6-9 | 0.147 | 0.5 | 1.056 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 36 | 集中排放
|  | 6月24日20：00-21：00 | mg/L | 26.765 | 80 | 0.893 | 10 | 6.475 | 6-9 | 0.145 | 0.5 | 1.056 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 127 | 集中排放
|  | 6月24日21：00-22：00 | mg/L | 27.1 | 80 | 0.81 | 10 | 6.488 | 6-9 | 0.138 | 0.5 | 1.056 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 169 | 集中排放
|  | 6月24日22：00-23：00 | mg/L | 27.379 | 80 | 0.755 | 10 | 6.475 | 6-9 | 0.135 | 0.5 | 1.056 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 162 | 集中排放
|  | 6月24日23：00-24：00 | mg/L | 28.7 | 80 | 0.63 | 10 | 6.504 | 6-9 | 0.127 | 0.5 | 1.056 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 277 | 集中排放