## Sheet1
2019年5月6日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 5月6日00：00-1：00 | mg/L | 17.635 | 80 | 0.828 | 10 | 8.539 | 6-9 | 0.082 | 0.5 | 1.811 | 15 | 13 | 50 | 16 | 50 |  | 20 | 197 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 5月6日1：00-2：00 | mg/L | 20.1 | 80 | 0.8 | 10 | 8.503 | 6-9 | 0.094 | 0.5 | 1.528 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 294 | 集中排放
|  | 5月6日2：00-3：00 | mg/L | 19.281 | 80 | 0.788 | 10 | 8.546 | 6-9 | 0.09 | 0.5 | 1.525 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 139 | 集中排放
|  | 5月6日3：00-4：00 | mg/L | 16.4 | 80 | 0.76 | 10 | 8.544 | 6-9 | 0.072 | 0.5 | 1.519 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 146 | 集中排放
|  | 5月6日4：00-5：00 | mg/L | 15.809 | 80 | 0.754 | 10 | 8.568 | 6-9 | 0.069 | 0.5 | 1.637 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 184 | 集中排放
|  | 5月6日5：00-6：00 | mg/L | 13.8 | 80 | 0.74 | 10 | 8.538 | 6-9 | 0.054 | 0.5 | 1.83 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 270 | 集中排放
|  | 5月6日6：00-7：00 | mg/L | 14.6 | 80 | 0.56 | 10 | 8.263 | 6-9 | 0.061 | 0.5 | 1.06 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 264 | 集中排放
|  | 5月6日7：00-8：00 | mg/L | 12.8 | 80 | 0.76 | 10 | 8.346 | 6-9 | 0.076 | 0.5 | 1.504 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 310 | 集中排放
|  | 5月6日8：00-9：00 | mg/L | 12.8 | 80 | 0.782 | 10 | 8.517 | 6-9 | 0.076 | 0.5 | 1.503 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 195 | 集中排放
|  | 5月6日9：00-10：00 | mg/L | 12.8 | 80 | 0.83 | 10 | 8.519 | 6-9 | 0.076 | 0.5 | 1.502 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 103 | 集中排放
|  | 5月6日10：00-11：00 | mg/L | 12.532 | 80 | 0.864 | 10 | 8.519 | 6-9 | 0.078 | 0.5 | 1.503 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 172 | 集中排放
|  | 5月6日11：00-12：00 | mg/L | 11.6 | 80 | 0.94 | 10 | 8.472 | 6-9 | 0.09 | 0.5 | 1.504 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 128 | 集中排放
|  | 5月6日12：00-13：00 | mg/L | 11.6 | 80 | 0.94 | 10 | 8.493 | 6-9 | 0.089 | 0.5 | 1.562 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 185 | 集中排放
|  | 5月6日13：00-14：00 | mg/L | 11.6 | 80 | 0.94 | 10 | 8.482 | 6-9 | 0.083 | 0.5 | 1.656 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 144 | 集中排放
|  | 5月6日14：00-15：00 | mg/L | 12.869 | 80 | 0.956 | 10 | 8.506 | 6-9 | 0.083 | 0.5 | 1.6 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 246 | 集中排放
|  | 5月6日15：00-16：00 | mg/L | 17.1 | 80 | 0.99 | 10 | 8.503 | 6-9 | 0.08 | 0.5 | 1.506 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 153 | 集中排放
|  | 5月6日16：00-17：00 | mg/L | 16.251 | 80 | 1.018 | 10 | 8.532 | 6-9 | 0.076 | 0.5 | 1.505 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 233 | 集中排放
|  | 5月6日17：00-18：00 | mg/L | 13.5 | 80 | 1.08 | 10 | 8.535 | 6-9 | 0.054 | 0.5 | 1.503 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 360 | 集中排放
|  | 5月6日18：00-19：00 | mg/L | 13.916 | 80 | 1.077 | 10 | 8.555 | 6-9 | 0.058 | 0.5 | 1.503 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 215 | 集中排放
|  | 5月6日19：00-20：00 | mg/L | 15.3 | 80 | 1.07 | 10 | 8.554 | 6-9 | 0.079 | 0.5 | 1.502 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 382 | 集中排放
|  | 5月6日20：00-21：00 | mg/L | 14.68 | 80 | 1.032 | 10 | 8.583 | 6-9 | 0.079 | 0.5 | 1.575 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 229 | 集中排放
|  | 5月6日21：00-22：00 | mg/L | 12.6 | 80 | 0.95 | 10 | 8.593 | 6-9 | 0.08 | 0.5 | 1.695 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 283 | 集中排放
|  | 5月6日22：00-23：00 | mg/L | 12.263 | 80 | 0.934 | 10 | 8.602 | 6-9 | 0.079 | 0.5 | 1.633 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 192 | 集中排放
|  | 5月6日23：00-24：00 | mg/L | 11.1 | 80 | 0.9 | 10 | 8.592 | 6-9 | 0.072 | 0.5 | 1.532 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 111 | 集中排放