## Sheet1
2019年5月14日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 5月14日00：00-1：00 | mg/L | 32.506 | 80 | 1.165 | 10 | 6.972 | 6-9 | 0.041 | 0.5 | 2.284 | 15 | 9 | 50 | 11 | 50 |  | 20 | 46 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 5月14日1：00-2：00 | mg/L | 31.9 | 80 | 0.67 | 10 | 6.896 | 6-9 | 0.043 | 0.5 | 2.36 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 27 | 集中排放
|  | 5月14日2：00-3：00 | mg/L | 29.406 | 80 | 0.673 | 10 | 6.907 | 6-9 | 0.044 | 0.5 | 2.338 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 234 | 集中排放
|  | 5月14日3：00-4：00 | mg/L | 21 | 80 | 0.68 | 10 | 6.861 | 6-9 | 0.05 | 0.5 | 2.303 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 297 | 集中排放
|  | 5月14日4：00-5：00 | mg/L | 23.231 | 80 | 0.999 | 10 | 6.865 | 6-9 | 0.049 | 0.5 | 2.292 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 216 | 集中排放
|  | 5月14日5：00-6：00 | mg/L | 30.4 | 80 | 1.7 | 10 | 6.823 | 6-9 | 0.046 | 0.5 | 2.276 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 314 | 集中排放
|  | 5月14日6：00-7：00 | mg/L | 32.506 | 80 | 1.501 | 10 | 6.724 | 6-9 | 0.05 | 0.5 | 2.251 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 253 | 集中排放
|  | 5月14日7：00-8：00 | mg/L | 39.6 | 80 | 1.06 | 10 | 6.582 | 6-9 | 0.069 | 0.5 | 2.211 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 373 | 集中排放
|  | 5月14日8：00-9：00 | mg/L | 39.6 | 80 | 1.054 | 10 | 6.662 | 6-9 | 0.072 | 0.5 | 2.159 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 196 | 集中排放
|  | 5月14日9：00-10：00 | mg/L | 39.6 | 80 | 1.04 | 10 | 6.675 | 6-9 | 0.085 | 0.5 | 2.079 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 138 | 集中排放
|  | 5月14日10：00-11：00 | mg/L | 37.579 | 80 | 1.043 | 10 | 6.889 | 6-9 | 0.083 | 0.5 | 2.191 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 279 | 集中排放
|  | 5月14日11：00-12：00 | mg/L | 30.9 | 80 | 1.05 | 10 | 6.958 | 6-9 | 0.07 | 0.5 | 2.366 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 316 | 集中排放
|  | 5月14日12：00-13：00 | mg/L | 28.31 | 80 | 1.031 | 10 | 6.786 | 6-9 | 0.036 | 0.5 | 2.469 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 295 | 集中排放
|  | 5月14日13：00-14：00 | mg/L | 32 | 80 | 1.02 | 10 | 6.996 | 6-9 | 0.046 | 0.5 | 2.223 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 377 | 集中排放
|  | 5月14日14：00-15：00 | mg/L | 30.372 | 80 | 1.036 | 10 | 6.993 | 6-9 | 0.046 | 0.5 | 2.313 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 211 | 集中排放
|  | 5月14日15：00-16：00 | mg/L | 25.1 | 80 | 1.07 | 10 | 6.948 | 6-9 | 0.047 | 0.5 | 2.452 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 341 | 集中排放
|  | 5月14日16：00-17：00 | mg/L | 25.924 | 80 | 1.086 | 10 | 6.885 | 6-9 | 0.05 | 0.5 | 2.172 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 255 | 集中排放
|  | 5月14日17：00-18：00 | mg/L | 28.5 | 80 | 1.12 | 10 | 6.799 | 6-9 | 0.064 | 0.5 | 1.742 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 303 | 集中排放
|  | 5月14日18：00-19：00 | mg/L | 28.636 | 80 | 1.088 | 10 | 6.7 | 6-9 | 0.063 | 0.5 | 1.676 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 311 | 集中排放
|  | 5月14日19：00-20：00 | mg/L | 29.1 | 80 | 1.02 | 10 | 6.585 | 6-9 | 0.06 | 0.5 | 1.576 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 111 | 集中排放
|  | 5月14日20：00-21：00 | mg/L | 28.449 | 80 | 1.004 | 10 | 6.581 | 6-9 | 0.061 | 0.5 | 1.574 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 178 | 集中排放
|  | 5月14日21：00-22：00 | mg/L | 26.3 | 80 | 0.97 | 10 | 6.543 | 6-9 | 0.064 | 0.5 | 1.571 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 114 | 集中排放
|  | 5月14日22：00-23：00 | mg/L | 27.028 | 80 | 0.856 | 10 | 6.579 | 6-9 | 0.067 | 0.5 | 1.557 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 164 | 集中排放
|  | 5月14日23：00-24：00 | mg/L | 29.4 | 80 | 0.61 | 10 | 6.626 | 6-9 | 0.08 | 0.5 | 1.534 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 120 | 集中排放