## Sheet1
2019年5月22日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 5月22日00：00-1：00 | mg/L | 29.498 | 80 | 0.781 | 10 | 6.536 | 6-9 | 0.068 | 0.5 | 2.656 | 15 | 16 | 50 | 18 | 50 |  | 20 | 240 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 5月22日1：00-2：00 | mg/L | 35.3 | 80 | 0.76 | 10 | 6.664 | 6-9 | 0.089 | 0.5 | 2.723 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 309 | 集中排放
|  | 5月22日2：00-3：00 | mg/L | 35.112 | 80 | 0.719 | 10 | 6.644 | 6-9 | 0.083 | 0.5 | 2.657 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 303 | 集中排放
|  | 5月22日3：00-4：00 | mg/L | 34.5 | 80 | 0.63 | 10 | 6.61 | 6-9 | 0.052 | 0.5 | 2.558 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 337 | 集中排放
|  | 5月22日4：00-5：00 | mg/L | 31.071 | 80 | 0.643 | 10 | 6.563 | 6-9 | 0.053 | 0.5 | 2.614 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 248 | 集中排放
|  | 5月22日5：00-6：00 | mg/L | 19.9 | 80 | 0.67 | 10 | 6.539 | 6-9 | 0.06 | 0.5 | 2.7 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 366 | 集中排放
|  | 5月22日6：00-7：00 | mg/L | 22.993 | 80 | 0.789 | 10 | 6.51 | 6-9 | 0.057 | 0.5 | 2.669 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 270 | 集中排放
|  | 5月22日7：00-8：00 | mg/L | 32.4 | 80 | 1.05 | 10 | 6.576 | 6-9 | 0.041 | 0.5 | 2.621 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 412 | 集中排放
|  | 5月22日8：00-9：00 | mg/L | 32.4 | 80 | 0.981 | 10 | 6.71 | 6-9 | 0.041 | 0.5 | 2.578 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 312 | 集中排放
|  | 5月22日9：00-10：00 | mg/L | 32.4 | 80 | 0.83 | 10 | 6.91 | 6-9 | 0.041 | 0.5 | 2.512 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 446 | 集中排放
|  | 5月22日10：00-11：00 | mg/L | 31.733 | 80 | 0.743 | 10 | 7.044 | 6-9 | 0.05 | 0.5 | 2.532 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 326 | 集中排放
|  | 5月22日11：00-12：00 | mg/L | 29.4 | 80 | 0.55 | 10 | 6.96 | 6-9 | 0.098 | 0.5 | 2.563 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 387 | 集中排放
|  | 5月22日12：00-13：00 | mg/L | 27.679 | 80 | 0.741 | 10 | 7.031 | 6-9 | 0.098 | 0.5 | 2.555 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 290 | 集中排放
|  | 5月22日13：00-14：00 | mg/L | 22.3 | 80 | 1.16 | 10 | 6.88 | 6-9 | 0.098 | 0.5 | 2.543 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 407 | 集中排放
|  | 5月22日14：00-15：00 | mg/L | 25.256 | 80 | 1.129 | 10 | 6.827 | 6-9 | 0.092 | 0.5 | 2.585 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 309.49 | 集中排放
|  | 5月22日15：00-16：00 | mg/L | 35.2 | 80 | 1.06 | 10 | 6.724 | 6-9 | 0.061 | 0.5 | 2.649 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 343 | 集中排放
|  | 5月22日16：00-17：00 | mg/L | 34.629 | 80 | 0.989 | 10 | 6.688 | 6-9 | 0.058 | 0.5 | 2.7 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 177 | 集中排放
|  | 5月22日17：00-18：00 | mg/L | 32.6 | 80 | 0.83 | 10 | 6.644 | 6-9 | 0.044 | 0.5 | 2.779 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 287 | 集中排放
|  | 5月22日18：00-19：00 | mg/L | 29.314 | 80 | 0.956 | 10 | 6.701 | 6-9 | 0.044 | 0.5 | 2.85 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 185 | 集中排放
|  | 5月22日19：00-20：00 | mg/L | 18.3 | 80 | 1.23 | 10 | 6.813 | 6-9 | 0.044 | 0.5 | 2.953 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 192 | 集中排放
|  | 5月22日20：00-21：00 | mg/L | 21.611 | 80 | 1.146 | 10 | 6.875 | 6-9 | 0.045 | 0.5 | 2.907 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 286 | 集中排放
|  | 5月22日21：00-22：00 | mg/L | 32.1 | 80 | 0.96 | 10 | 6.837 | 6-9 | 0.051 | 0.5 | 2.837 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 412 | 集中排放
|  | 5月22日22：00-23：00 | mg/L | 33.921 | 80 | 1.038 | 10 | 6.883 | 6-9 | 0.054 | 0.5 | 2.844 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 292 | 集中排放
|  | 5月22日23：00-24：00 | mg/L | 40.2 | 80 | 1.21 | 10 | 6.812 | 6-9 | 0.068 | 0.5 | 2.854 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 276 | 集中排放