## Sheet1
2019年2月23日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 2月23日00：00-1：00 | mg/L | 25.07 | 80 | 0.617 | 10 | 6.873 | 6-9 | 0.059 | 0.5 | 5.207 | 15 | 12 | 50 | 15 | 50 |  | 20 | 210 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 2月23日1：00-2：00 | mg/L | 16.4 | 80 | 0.82 | 10 | 6.862 | 6-9 | 0.057 | 0.5 | 3.746 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 166 | 集中排放
|  | 2月23日2：00-3：00 | mg/L | 17.03 | 80 | 0.896 | 10 | 6.87 | 6-9 | 0.054 | 0.5 | 2.716 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 186 | 集中排放
|  | 2月23日3：00-4：00 | mg/L | 19.6 | 80 | 1.04 | 10 | 6.871 | 6-9 | 0.04 | 0.5 | 0.656 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 149 | 集中排放
|  | 2月23日4：00-5：00 | mg/L | 20.173 | 80 | 0.902 | 10 | 6.891 | 6-9 | 0.04 | 0.5 | 0.493 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 184 | 集中排放
|  | 2月23日5：00-6：00 | mg/L | 22.4 | 80 | 0.64 | 10 | 6.891 | 6-9 | 0.04 | 0.5 | 0.174 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 339 | 集中排放
|  | 2月23日6：00-7：00 | mg/L | 21.687 | 80 | 0.692 | 10 | 6.89 | 6-9 | 0.042 | 0.5 | 0.208 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 173 | 集中排放
|  | 2月23日7：00-8：00 | mg/L | 19 | 80 | 0.79 | 10 | 6.899 | 6-9 | 0.05 | 0.5 | 0.274 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 343 | 集中排放
|  | 2月23日8：00-9：00 | mg/L | 19 | 80 | 0.873 | 10 | 6.889 | 6-9 | 0.049 | 0.5 | 0.183 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 242 | 集中排放
|  | 2月23日9：00-10：00 | mg/L | 19 | 80 | 1.03 | 10 | 6.871 | 6-9 | 0.043 | 0.5 | 0.004 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 216 | 集中排放
|  | 2月23日10：00-11：00 | mg/L | 19.53 | 80 | 0.995 | 10 | 6.872 | 6-9 | 0.043 | 0.5 | 0.179 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 108.29 | 集中排放
|  | 2月23日11：00-12：00 | mg/L | 21.6 | 80 | 0.93 | 10 | 6.839 | 6-9 | 0.041 | 0.5 | 0.522 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 288 | 集中排放
|  | 2月23日12：00-13：00 | mg/L | 20.989 | 80 | 0.83 | 10 | 6.847 | 6-9 | 0.045 | 0.5 | 0.598 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 171 | 集中排放
|  | 2月23日13：00-14：00 | mg/L | 21.634 | 80 | 0.726 | 10 | 6.821 | 6-9 | 0.052 | 0.5 | 0.621 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 153 | 集中排放
|  | 2月23日14：00-15：00 | mg/L | 19.929 | 80 | 0.633 | 10 | 6.851 | 6-9 | 0.066 | 0.5 | 0.856 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 88 | 集中排放
|  | 2月23日15：00-16：00 | mg/L | 25.4 | 80 | 0.62 | 10 | 6.824 | 6-9 | 0.066 | 0.5 | 1.072 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 109 | 集中排放
|  | 2月23日16：00-17：00 | mg/L | 13.473 | 80 | 0.283 | 10 | 6.842 | 6-9 | 0.043 | 0.5 | 1.032 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 102 | 集中排放
|  | 2月23日17：00-18：00 | mg/L | 26.7 | 80 | 0.54 | 10 | 6.821 | 6-9 | 0.075 | 0.5 | 1.264 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 95 | 集中排放
|  | 2月23日18：00-19：00 | mg/L | 25.802 | 80 | 0.537 | 10 | 6.839 | 6-9 | 0.072 | 0.5 | 1.305 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 153 | 集中排放
|  | 2月23日19：00-20：00 | mg/L | 22.2 | 80 | 0.53 | 10 | 6.85 | 6-9 | 0.058 | 0.5 | 1.386 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 92 | 集中排放
|  | 2月23日20：00-21：00 | mg/L | 20.956 | 80 | 0.644 | 10 | 6.853 | 6-9 | 0.057 | 0.5 | 1.39 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 124 | 集中排放
|  | 2月23日21：00-22：00 | mg/L | 15.8 | 80 | 0.86 | 10 | 6.842 | 6-9 | 0.052 | 0.5 | 1.398 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 239 | 集中排放
|  | 2月23日22：00-23：00 | mg/L | 17.234 | 80 | 0.797 | 10 | 6.859 | 6-9 | 0.052 | 0.5 | 1.379 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 214 | 集中排放
|  | 2月23日23：00-24：00 | mg/L | 22.9 | 80 | 0.68 | 10 | 6.872 | 6-9 | 0.049 | 0.5 | 1.343 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 262 | 集中排放