## Sheet1
2020年5月24日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 5月24日00：00-1：00 | mg/L | 61.623 | 80 | 2.315 | 10 | 8.226 | 6-9 | 0.141 | 0.5 | 4.946 | 15 | 14 | 50 | 16 | 50 |  | 20 | 195 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 5月24日1：00-2：00 | mg/L | 64.3 | 80 | 2.33 | 10 | 8.218 | 6-9 | 0.143 | 0.5 | 5.189 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 208 | 集中排放
|  | 5月24日2：00-3：00 | mg/L | 60.807 | 80 | 2.136 | 10 | 8.224 | 6-9 | 0.137 | 0.5 | 4.9 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 209 | 集中排放
|  | 5月24日3：00-4：00 | mg/L | 52.4 | 80 | 1.94 | 10 | 8.227 | 6-9 | 0.128 | 0.5 | 4.822 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 240 | 集中排放
|  | 5月24日4：00-5：00 | mg/L | 51.521 | 80 | 2.005 | 10 | 8.227 | 6-9 | 0.127 | 0.5 | 5.338 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 215 | 集中排放
|  | 5月24日5：00-6：00 | mg/L | 49.5 | 80 | 2.07 | 10 | 8.228 | 6-9 | 0.126 | 0.5 | 5.477 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 241 | 集中排放
|  | 5月24日6：00-7：00 | mg/L | 48.817 | 80 | 1.847 | 10 | 8.224 | 6-9 | 0.126 | 0.5 | 5.234 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 172 | 集中排放
|  | 5月24日7：00-8：00 | mg/L | 47.3 | 80 | 1.62 | 10 | 8.225 | 6-9 | 0.125 | 0.5 | 5.168 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 166 | 集中排放
|  | 5月24日8：00-9：00 | mg/L | 44.24 | 80 | 1.904 | 10 | 8.224 | 6-9 | 0.124 | 0.5 | 4.763 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 123 | 集中排放
|  | 5月24日9：00-10：00 | mg/L | 37.3 | 80 | 2.19 | 10 | 8.223 | 6-9 | 0.123 | 0.5 | 4.654 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 98 | 集中排放
|  | 5月24日10：00-11：00 | mg/L | 36.78 | 80 | 2.15 | 10 | 8.237 | 6-9 | 0.122 | 0.5 | 4.685 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 130 | 集中排放
|  | 5月24日11：00-12：00 | mg/L | 35.6 | 80 | 2.11 | 10 | 8.24 | 6-9 | 0.12 | 0.5 | 4.693 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 125 | 集中排放
|  | 5月24日12：00-13：00 | mg/L | 38.937 | 80 | 2.328 | 10 | 8.208 | 6-9 | 0.116 | 0.5 | 4.579 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 154 | 集中排放
|  | 5月24日13：00-14：00 | mg/L | 46.8 | 80 | 2.55 | 10 | 8.196 | 6-9 | 0.111 | 0.5 | 4.548 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 153 | 集中排放
|  | 5月24日14：00-15：00 | mg/L | 43.343 | 80 | 2.055 | 10 | 8.191 | 6-9 | 0.113 | 0.5 | 4.121 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 153 | 集中排放
|  | 5月24日15：00-16：00 | mg/L | 35.2 | 80 | 1.55 | 10 | 8.189 | 6-9 | 0.117 | 0.5 | 4.008 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 153 | 集中排放
|  | 5月24日16：00-17：00 | mg/L | 36.042 | 80 | 1.506 | 10 | 8.187 | 6-9 | 0.115 | 0.5 | 4.618 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 194 | 集中排放
|  | 5月24日17：00-18：00 | mg/L | 38.1 | 80 | 1.46 | 10 | 8.191 | 6-9 | 0.112 | 0.5 | 4.782 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 193 | 集中排放
|  | 5月24日18：00-19：00 | mg/L | 40.949 | 80 | 2.108 | 10 | 8.213 | 6-9 | 0.109 | 0.5 | 4.222 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 149 | 集中排放
|  | 5月24日19：00-20：00 | mg/L | 47.5 | 80 | 2.77 | 10 | 8.219 | 6-9 | 0.104 | 0.5 | 4.074 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 126 | 集中排放
|  | 5月24日20：00-21：00 | mg/L | 42.95 | 80 | 2.038 | 10 | 8.237 | 6-9 | 0.11 | 0.5 | 4.186 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 156 | 集中排放
|  | 5月24日21：00-22：00 | mg/L | 33.2 | 80 | 1.29 | 10 | 8.228 | 6-9 | 0.118 | 0.5 | 4.216 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 216 | 集中排放
|  | 5月24日22：00-23：00 | mg/L | 33.933 | 80 | 1.403 | 10 | 8.225 | 6-9 | 0.121 | 0.5 | 4.006 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 154 | 集中排放
|  | 5月24日23：00-24：00 | mg/L | 35.6 | 80 | 1.52 | 10 | 8.225 | 6-9 | 0.125 | 0.5 | 3.95 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 154 | 集中排放