## Sheet1
2020年9月18日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 9月18日00：00-1：00 | mg/L | 36.386 | 80 | 0.885 | 10 | 7.422 | 6-9 | 0.125 | 0.5 | 4.968 | 15 | 13 | 50 | 15 | 50 |  | 20 | 304 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 9月18日1：00-2：00 | mg/L | 34.3 | 80 | 0.89 | 10 | 7.357 | 6-9 | 0.124 | 0.5 | 4.628 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 330 | 集中排放
|  | 9月18日2：00-3：00 | mg/L | 33.072 | 80 | 0.813 | 10 | 7.394 | 6-9 | 0.124 | 0.5 | 4.598 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 282 | 集中排放
|  | 9月18日3：00-4：00 | mg/L | 28.9 | 80 | 0.72 | 10 | 7.331 | 6-9 | 0.124 | 0.5 | 4.598 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 318 | 集中排放
|  | 9月18日4：00-5：00 | mg/L | 29.64 | 80 | 0.774 | 10 | 7.355 | 6-9 | 0.126 | 0.5 | 4.598 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 320 | 集中排放
|  | 9月18日5：00-6：00 | mg/L | 32.3 | 80 | 0.84 | 10 | 7.333 | 6-9 | 0.133 | 0.5 | 4.528 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 329 | 集中排放
|  | 9月18日6：00-7：00 | mg/L | 32.084 | 80 | 0.818 | 10 | 7.381 | 6-9 | 0.135 | 0.5 | 4.522 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 307 | 集中排放
|  | 9月18日7：00-8：00 | mg/L | 31.3 | 80 | 0.79 | 10 | 7.331 | 6-9 | 0.145 | 0.5 | 4.92 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 329 | 集中排放
|  | 9月18日8：00-9：00 | mg/L | 31.322 | 80 | 0.853 | 10 | 7.394 | 6-9 | 0.146 | 0.5 | 4.954 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 228 | 集中排放
|  | 9月18日9：00-10：00 | mg/L | 31.4 | 80 | 0.93 | 10 | 7.298 | 6-9 | 0.151 | 0.5 | 4.605 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 165 | 集中排放
|  | 9月18日10：00-11：00 | mg/L | 31.025 | 80 | 0.935 | 10 | 7.354 | 6-9 | 0.152 | 0.5 | 4.576 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 223 | 集中排放
|  | 9月18日11：00-12：00 | mg/L | 29.7 | 80 | 0.94 | 10 | 7.295 | 6-9 | 0.158 | 0.5 | 4.989 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 268 | 集中排放
|  | 9月18日12：00-13：00 | mg/L | 28.722 | 80 | 1.011 | 10 | 7.313 | 6-9 | 0.157 | 0.5 | 5.024 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 241 | 集中排放
|  | 9月18日13：00-14：00 | mg/L | 25.3 | 80 | 1.1 | 10 | 7.257 | 6-9 | 0.154 | 0.5 | 4.738 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 256 | 集中排放
|  | 9月18日14：00-15：00 | mg/L | 24.489 | 80 | 1.1 | 10 | 7.338 | 6-9 | 0.155 | 0.5 | 4.713 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 159 | 集中排放
|  | 9月18日15：00-16：00 | mg/L | 21.5 | 80 | 1.1 | 10 | 7.188 | 6-9 | 0.161 | 0.5 | 5.078 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 243 | 集中排放
|  | 9月18日16：00-17：00 | mg/L | 21.5 | 80 | 1.1 | 10 | 7.216 | 6-9 | 0.161 | 0.5 | 5.11 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 299 | 集中排放
|  | 9月18日17：00-18：00 | mg/L | 21.5 | 80 | 1.203 | 10 | 7.229 | 6-9 | 0.16 | 0.5 | 4.733 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 335 | 集中排放
|  | 9月18日18：00-19：00 | mg/L | 25.725 | 80 | 1.211 | 10 | 7.271 | 6-9 | 0.152 | 0.5 | 4.702 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 334 | 集中排放
|  | 9月18日19：00-20：00 | mg/L | 41.1 | 80 | 1.15 | 10 | 7.29 | 6-9 | 0.117 | 0.5 | 5.142 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 307 | 集中排放
|  | 9月18日20：00-21：00 | mg/L | 40.965 | 80 | 1.043 | 10 | 7.348 | 6-9 | 0.117 | 0.5 | 5.181 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 319 | 集中排放
|  | 9月18日21：00-22：00 | mg/L | 40.5 | 80 | 0.91 | 10 | 7.32 | 6-9 | 0.119 | 0.5 | 4.746 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 339 | 集中排放
|  | 9月18日22：00-23：00 | mg/L | 39.67 | 80 | 0.95 | 10 | 7.311 | 6-9 | 0.116 | 0.5 | 4.711 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 290 | 集中排放
|  | 9月18日23：00-24：00 | mg/L | 36.8 | 80 | 1 | 10 | 7.226 | 6-9 | 0.104 | 0.5 | 5.156 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 310 | 集中排放