## Sheet1
2020年10月23日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 10月23日00：00-1：00 | mg/L | 32.673 | 80 | 2.555 | 10 | 7.494 | 6-9 | 0.167 | 0.5 | 5.345 | 15 | 12 | 50 | 14 | 50 |  | 20 | 238 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 10月23日1：00-2：00 | mg/L | 35 | 80 | 2.6 | 10 | 7.538 | 6-9 | 0.164 | 0.5 | 5.146 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 235 | 集中排放
|  | 10月23日2：00-3：00 | mg/L | 36.396 | 80 | 2.71 | 10 | 7.543 | 6-9 | 0.155 | 0.5 | 5.253 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 205 | 集中排放
|  | 10月23日3：00-4：00 | mg/L | 41.1 | 80 | 2.82 | 10 | 7.518 | 6-9 | 0.114 | 0.5 | 5.621 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 263 | 集中排放
|  | 10月23日4：00-5：00 | mg/L | 41.344 | 80 | 2.89 | 10 | 7.511 | 6-9 | 0.11 | 0.5 | 5.527 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 266 | 集中排放
|  | 10月23日5：00-6：00 | mg/L | 42.2 | 80 | 2.96 | 10 | 7.476 | 6-9 | 0.094 | 0.5 | 5.204 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 294 | 集中排放
|  | 10月23日6：00-7：00 | mg/L | 41.96 | 80 | 2.935 | 10 | 7.506 | 6-9 | 0.095 | 0.5 | 5.323 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 253 | 集中排放
|  | 10月23日7：00-8：00 | mg/L | 41.1 | 80 | 2.91 | 10 | 7.503 | 6-9 | 0.1 | 0.5 | 5.737 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 264 | 集中排放
|  | 10月23日8：00-9：00 | mg/L | 41.481 | 80 | 2.91 | 10 | 7.548 | 6-9 | 0.097 | 0.5 | 5.643 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 261 | 集中排放
|  | 10月23日9：00-10：00 | mg/L | 42.8 | 80 | 2.91 | 10 | 7.833 | 6-9 | 0.086 | 0.5 | 5.32 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 215 | 集中排放
|  | 10月23日10：00-11：00 | mg/L | 42.8 | 80 | 3.183 | 10 | 7.583 | 6-9 | 0.086 | 0.5 | 5.32 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 202 | 集中排放
|  | 10月23日11：00-12：00 | mg/L | 42.8 | 80 | 3.46 | 10 | 7.498 | 6-9 | 0.086 | 0.5 | 5.32 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 254 | 集中排放
|  | 10月23日12：00-13：00 | mg/L | 41.719 | 80 | 3.218 | 10 | 7.612 | 6-9 | 0.084 | 0.5 | 5.427 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 171 | 集中排放
|  | 10月23日13：00-14：00 | mg/L | 38 | 80 | 2.97 | 10 | 7.64 | 6-9 | 0.075 | 0.5 | 5.775 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 98 | 集中排放
|  | 10月23日14：00-15：00 | mg/L | 36.609 | 80 | 2.191 | 10 | 7.712 | 6-9 | 0.077 | 0.5 | 5.719 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 93 | 集中排放
|  | 10月23日15：00-16：00 | mg/L | 31.8 | 80 | 1.39 | 10 | 7.709 | 6-9 | 0.087 | 0.5 | 5.531 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 128 | 集中排放
|  | 10月23日16：00-17：00 | mg/L | 32.386 | 80 | 1.553 | 10 | 7.577 | 6-9 | 0.083 | 0.5 | 5.429 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 235 | 集中排放
|  | 10月23日17：00-18：00 | mg/L | 34.4 | 80 | 1.72 | 10 | 7.54 | 6-9 | 0.064 | 0.5 | 5.093 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 179 | 集中排放
|  | 10月23日18：00-19：00 | mg/L | 35.554 | 80 | 2.129 | 10 | 7.54 | 6-9 | 0.068 | 0.5 | 5.211 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 300 | 集中排放
|  | 10月23日19：00-20：00 | mg/L | 39.3 | 80 | 2.55 | 10 | 7.527 | 6-9 | 0.084 | 0.5 | 5.607 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 342 | 集中排放
|  | 10月23日20：00-21：00 | mg/L | 41.53 | 80 | 2.948 | 10 | 7.533 | 6-9 | 0.078 | 0.5 | 5.511 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 269 | 集中排放
|  | 10月23日21：00-22：00 | mg/L | 49.2 | 80 | 3.36 | 10 | 7.526 | 6-9 | 0.051 | 0.5 | 5.194 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 283 | 集中排放
|  | 10月23日22：00-23：00 | mg/L | 47.403 | 80 | 3.182 | 10 | 7.613 | 6-9 | 0.055 | 0.5 | 5.294 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 273 | 集中排放
|  | 10月23日23：00-24：00 | mg/L | 41.5 | 80 | 3 | 10 | 7.578 | 6-9 | 0.07 | 0.5 | 5.623 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 282 | 集中排放