## Sheet1
2020年12月24日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 12月24日00：00-1：00 | mg/L | 13.312 | 80 | 4.623 | 10 | 7.31 | 6-9 | 0.135 | 0.5 | 5.628 | 15 | 22 | 50 | 24 | 50 |  | 20 | 165 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 12月24日1：00-2：00 | mg/L | 14.6 | 80 | 4.9 | 10 | 7.266 | 6-9 | 0.1 | 0.5 | 5.392 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 169 | 集中排放
|  | 12月24日2：00-3：00 | mg/L | 13.745 | 80 | 4.855 | 10 | 7.25 | 6-9 | 0.11 | 0.5 | 5.392 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 172 | 集中排放
|  | 12月24日3：00-4：00 | mg/L | 11.1 | 80 | 4.81 | 10 | 7.149 | 6-9 | 0.157 | 0.5 | 5.392 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 172 | 集中排放
|  | 12月24日4：00-5：00 | mg/L | 12.353 | 80 | 4.785 | 10 | 7.121 | 6-9 | 0.158 | 0.5 | 5.384 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 173 | 集中排放
|  | 12月24日5：00-6：00 | mg/L | 16.4 | 80 | 4.76 | 10 | 7.158 | 6-9 | 0.161 | 0.5 | 5.362 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 168 | 集中排放
|  | 12月24日6：00-7：00 | mg/L | 18.117 | 80 | 4.7 | 10 | 7.015 | 6-9 | 0.16 | 0.5 | 5.506 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 172 | 集中排放
|  | 12月24日7：00-8：00 | mg/L | 23.3 | 80 | 4.64 | 10 | 6.99 | 6-9 | 0.155 | 0.5 | 5.917 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 210 | 集中排放
|  | 12月24日8：00-9：00 | mg/L | 24.36 | 80 | 4.43 | 10 | 7.222 | 6-9 | 0.16 | 0.5 | 5.761 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 305 | 集中排放
|  | 12月24日9：00-10：00 | mg/L | 27.5 | 80 | 4.22 | 10 | 7.393 | 6-9 | 0.185 | 0.5 | 5.314 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 306 | 集中排放
|  | 12月24日10：00-11：00 | mg/L | 30.65 | 80 | 3.484 | 10 | 7.488 | 6-9 | 0.194 | 0.5 | 3.969 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 279 | 集中排放
|  | 12月24日11：00-12：00 | mg/L | 31.7 | 80 | 2.76 | 10 | 7.514 | 6-9 | 0.201 | 0.5 | 2.523 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 265 | 集中排放
|  | 12月24日12：00-13：00 | mg/L | 32.478 | 80 | 3.806 | 10 | 7.55 | 6-9 | 0.251 | 0.5 | 3.314 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 163 | 集中排放
|  | 12月24日13：00-14：00 | mg/L | 34.9 | 80 | 4.9 | 10 | 7.573 | 6-9 | 0.485 | 0.5 | 5.525 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 64 | 集中排放
|  | 12月24日14：00-15：00 | mg/L | 47.384 | 80 | 4.866 | 10 | 7.539 | 6-9 | 0.431 | 0.5 | 5.431 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 45 | 集中排放
|  | 12月24日15：00-16：00 | mg/L | 57.9 | 80 | 4.83 | 10 | 7.455 | 6-9 | 0.183 | 0.5 | 5.166 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 82 | 集中排放
|  | 12月24日16：00-17：00 | mg/L | 44.999 | 80 | 4.801 | 10 | 7.182 | 6-9 | 0.168 | 0.5 | 5.285 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 147 | 集中排放
|  | 12月24日17：00-18：00 | mg/L | 75.7 | 80 | 4.77 | 10 | 6.95 | 6-9 | 0.1 | 0.5 | 5.62 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 161 | 集中排放
|  | 12月24日18：00-19：00 | mg/L | 52.386 | 80 | 3.342 | 10 | 6.946 | 6-9 | 0.095 | 0.5 | 5.54 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 160 | 集中排放
|  | 12月24日19：00-20：00 | mg/L | 12.5 | 80 | 1.85 | 10 | 6.796 | 6-9 | 0.07 | 0.5 | 5.313 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 166 | 集中排放
|  | 12月24日20：00-21：00 | mg/L | 12.26 | 80 | 1.368 | 10 | 6.919 | 6-9 | 0.074 | 0.5 | 5.426 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 168 | 集中排放
|  | 12月24日21：00-22：00 | mg/L | 11.5 | 80 | 0.86 | 10 | 7.117 | 6-9 | 0.089 | 0.5 | 5.745 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 165 | 集中排放
|  | 12月24日22：00-23：00 | mg/L | 11.302 | 80 | 0.792 | 10 | 7.217 | 6-9 | 0.102 | 0.5 | 5.654 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 168 | 集中排放
|  | 12月24日23：00-24：00 | mg/L | 10.7 | 80 | 0.72 | 10 | 7.224 | 6-9 | 0.159 | 0.5 | 5.397 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 164 | 集中排放