## Sheet1
2021年1月29日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 1月29日00：00-1：00 | mg/L | 18.642 | 80 | 1.006 | 10 | 6.955 | 6-9 | 0.046 | 0.5 | 3.339 | 15 | 21 | 50 | 23 | 50 |  | 20 | 166 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 1月29日1：00-2：00 | mg/L | 19.9 | 80 | 1.32 | 10 | 6.89 | 6-9 | 0.081 | 0.5 | 3.683 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 175 | 集中排放
|  | 1月29日2：00-3：00 | mg/L | 18.64 | 80 | 1.224 | 10 | 6.972 | 6-9 | 0.077 | 0.5 | 3.683 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 168 | 集中排放
|  | 1月29日3：00-4：00 | mg/L | 15.2 | 80 | 1.08 | 10 | 6.808 | 6-9 | 0.052 | 0.5 | 3.683 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 175 | 集中排放
|  | 1月29日4：00-5：00 | mg/L | 15.609 | 80 | 0.891 | 10 | 6.594 | 6-9 | 0.055 | 0.5 | 3.673 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 167 | 集中排放
|  | 1月29日5：00-6：00 | mg/L | 16.8 | 80 | 0.61 | 10 | 6.198 | 6-9 | 0.07 | 0.5 | 3.644 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 176 | 集中排放
|  | 1月29日6：00-7：00 | mg/L | 16.677 | 80 | 0.594 | 10 | 6.29 | 6-9 | 0.07 | 0.5 | 3.557 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 168 | 集中排放
|  | 1月29日7：00-8：00 | mg/L | 16.3 | 80 | 0.57 | 10 | 6.301 | 6-9 | 0.07 | 0.5 | 3.292 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 176 | 集中排放
|  | 1月29日8：00-9：00 | mg/L | 16.222 | 80 | 0.554 | 10 | 6.616 | 6-9 | 0.072 | 0.5 | 3.403 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 159 | 集中排放
|  | 1月29日9：00-10：00 | mg/L | 16 | 80 | 0.53 | 10 | 6.768 | 6-9 | 0.085 | 0.5 | 3.744 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 166 | 集中排放
|  | 1月29日10：00-11：00 | mg/L | 15.948 | 80 | 3.076 | 10 | 6.838 | 6-9 | 0.081 | 0.5 | 3.655 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 150 | 集中排放
|  | 1月29日11：00-12：00 | mg/L | 15.8 | 80 | 6.88 | 10 | 6.837 | 6-9 | 0.055 | 0.5 | 3.384 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 158 | 集中排放
|  | 1月29日12：00-13：00 | mg/L | 20.653 | 80 | 6.799 | 10 | 6.763 | 6-9 | 0.055 | 0.5 | 4.292 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 155 | 集中排放
|  | 1月29日13：00-14：00 | mg/L | 34.7 | 80 | 6.68 | 10 | 6.76 | 6-9 | 0.056 | 0.5 | 7.049 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 159 | 集中排放
|  | 1月29日14：00-15：00 | mg/L | 33.812 | 80 | 5.999 | 10 | 7.047 | 6-9 | 0.057 | 0.5 | 6.166 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 154 | 集中排放
|  | 1月29日15：00-16：00 | mg/L | 31.1 | 80 | 4.99 | 10 | 7.127 | 6-9 | 0.062 | 0.5 | 3.468 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 164 | 集中排放
|  | 1月29日16：00-17：00 | mg/L | 29.475 | 80 | 4.133 | 10 | 7.178 | 6-9 | 0.062 | 0.5 | 3.373 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 74 | 集中排放
|  | 1月29日17：00-18：00 | mg/L | 24.6 | 80 | 2.86 | 10 | 6.67 | 6-9 | 0.064 | 0.5 | 3.084 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 162 | 集中排放
|  | 1月29日18：00-19：00 | mg/L | 22.249 | 80 | 3.102 | 10 | 6.86 | 6-9 | 0.062 | 0.5 | 3.25 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 162 | 集中排放
|  | 1月29日19：00-20：00 | mg/L | 15.4 | 80 | 3.46 | 10 | 6.936 | 6-9 | 0.05 | 0.5 | 3.75 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 163 | 集中排放
|  | 1月29日20：00-21：00 | mg/L | 16.017 | 80 | 3.174 | 10 | 7.101 | 6-9 | 0.053 | 0.5 | 3.691 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 160 | 集中排放
|  | 1月29日21：00-22：00 | mg/L | 17.9 | 80 | 2.75 | 10 | 6.948 | 6-9 | 0.073 | 0.5 | 3.512 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 164 | 集中排放
|  | 1月29日22：00-23：00 | mg/L | 18.418 | 80 | 2.438 | 10 | 7.063 | 6-9 | 0.074 | 0.5 | 3.539 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 159 | 集中排放
|  | 1月29日23：00-24：00 | mg/L | 19.9 | 80 | 1.97 | 10 | 7.155 | 6-9 | 0.083 | 0.5 | 3.62 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 159 | 集中排放