## Sheet1
2021年5月29日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 5月29日00：00-1：00 | mg/L | 20.08 | 80 | 1.056 | 10 | 7.474 | 6-9 | 0.275 | 0.5 | 4.401 | 15 | 24 | 50 | 26 | 50 |  | 20 | 191 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 5月29日1：00-2：00 | mg/L | 18.1 | 80 | 0.72 | 10 | 7.498 | 6-9 | 0.269 | 0.5 | 4.092 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 168 | 集中排放
|  | 5月29日2：00-3：00 | mg/L | 18.071 | 80 | 0.977 | 10 | 7.533 | 6-9 | 0.297 | 0.5 | 4.092 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 180 | 集中排放
|  | 5月29日3：00-4：00 | mg/L | 18 | 80 | 1.22 | 10 | 7.439 | 6-9 | 0.362 | 0.5 | 4.092 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 156 | 集中排放
|  | 5月29日4：00-5：00 | mg/L | 18.258 | 80 | 0.955 | 10 | 7.439 | 6-9 | 0.322 | 0.5 | 4.074 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 101 | 集中排放
|  | 5月29日5：00-6：00 | mg/L | 18.9 | 80 | 0.7 | 10 | 7.429 | 6-9 | 0.228 | 0.5 | 4.019 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 174 | 集中排放
|  | 5月29日6：00-7：00 | mg/L | 19.02 | 80 | 0.858 | 10 | 7.523 | 6-9 | 0.223 | 0.5 | 4.131 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 192 | 集中排放
|  | 5月29日7：00-8：00 | mg/L | 19.3 | 80 | 1.01 | 10 | 7.438 | 6-9 | 0.212 | 0.5 | 4.475 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 176 | 集中排放
|  | 5月29日8：00-9：00 | mg/L | 19.384 | 80 | 0.99 | 10 | 7.552 | 6-9 | 0.201 | 0.5 | 4.382 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 128 | 集中排放
|  | 5月29日9：00-10：00 | mg/L | 19.6 | 80 | 0.97 | 10 | 7.59 | 6-9 | 0.175 | 0.5 | 4.096 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 28 | 集中排放
|  | 5月29日10：00-11：00 | mg/L | 19.66 | 80 | 0.914 | 10 | 7.665 | 6-9 | 0.172 | 0.5 | 4.192 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 64 | 集中排放
|  | 5月29日11：00-12：00 | mg/L | 19.8 | 80 | 0.86 | 10 | 7.964 | 6-9 | 0.166 | 0.5 | 4.482 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 155 | 集中排放
|  | 5月29日12：00-13：00 | mg/L | 19.451 | 80 | 1.265 | 10 | 7.782 | 6-9 | 0.171 | 0.5 | 4.408 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 157 | 集中排放
|  | 5月29日13：00-14：00 | mg/L | 18.6 | 80 | 1.66 | 10 | 7.713 | 6-9 | 0.184 | 0.5 | 4.18 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 62 | 集中排放
|  | 5月29日14：00-15：00 | mg/L | 19.552 | 80 | 1.858 | 10 | 7.759 | 6-9 | 0.179 | 0.5 | 4.293 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 74 | 集中排放
|  | 5月29日15：00-16：00 | mg/L | 22 | 80 | 2.05 | 10 | 7.771 | 6-9 | 0.167 | 0.5 | 4.647 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 202 | 集中排放
|  | 5月29日16：00-17：00 | mg/L | 20.587 | 80 | 2.035 | 10 | 7.652 | 6-9 | 0.191 | 0.5 | 4.538 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 203 | 集中排放
|  | 5月29日17：00-18：00 | mg/L | 17.1 | 80 | 2.02 | 10 | 7.701 | 6-9 | 0.245 | 0.5 | 4.208 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 175 | 集中排放
|  | 5月29日18：00-19：00 | mg/L | 17.745 | 80 | 2.025 | 10 | 7.409 | 6-9 | 0.226 | 0.5 | 4.317 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 207 | 集中排放
|  | 5月29日19：00-20：00 | mg/L | 19.3 | 80 | 2.03 | 10 | 7.214 | 6-9 | 0.18 | 0.5 | 4.648 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 185 | 集中排放
|  | 5月29日20：00-21：00 | mg/L | 18.312 | 80 | 1.586 | 10 | 7.441 | 6-9 | 0.183 | 0.5 | 4.548 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 207 | 集中排放
|  | 5月29日21：00-22：00 | mg/L | 15.9 | 80 | 1.15 | 10 | 7.591 | 6-9 | 0.191 | 0.5 | 4.245 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 174 | 集中排放
|  | 5月29日22：00-23：00 | mg/L | 15.989 | 80 | 0.953 | 10 | 7.616 | 6-9 | 0.202 | 0.5 | 4.35 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 185 | 集中排放
|  | 5月29日23：00-24：00 | mg/L | 16.2 | 80 | 0.76 | 10 | 7.435 | 6-9 | 0.227 | 0.5 | 4.665 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 171 | 集中排放