## Sheet1
2022年5月31日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 40 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 5月31日00：00-1：00 | mg/L | 14.602 | 80 | 2.452 | 10 | 7.6 | 6-9 | 0.092 | 0.5 | 2.614 | 15 | 23 | 40 | 26 | 50 |  | 20 | 278.81 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 5月31日1：00-2：00 | mg/L | 10.2 | 80 | 2.32 | 10 | 7.77 | 6-9 | 0.093 | 0.5 | 2.711 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 277.7 | 集中排放
|  | 5月31日2：00-3：00 | mg/L | 11.164 | 80 | 2.359 | 10 | 7.62 | 6-9 | 0.096 | 0.5 | 2.733 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 244.28 | 集中排放
|  | 5月31日3：00-4：00 | mg/L | 15.8 | 80 | 2.47 | 10 | 7.59 | 6-9 | 0.116 | 0.5 | 3.539 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 248.27 | 集中排放
|  | 5月31日4：00-5：00 | mg/L | 16.086 | 80 | 2.577 | 10 | 7.52 | 6-9 | 0.123 | 0.5 | 3.562 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 238.56 | 集中排放
|  | 5月31日5：00-6：00 | mg/L | 17.5 | 80 | 2.88 | 10 | 7.5 | 6-9 | 0.162 | 0.5 | 4.301 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 252.66 | 集中排放
|  | 5月31日6：00-7：00 | mg/L | 18.223 | 80 | 2.746 | 10 | 7.28 | 6-9 | 0.16 | 0.5 | 4.301 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 252.67 | 集中排放
|  | 5月31日7：00-8：00 | mg/L | 21.6 | 80 | 2.37 | 10 | 7.36 | 6-9 | 0.152 | 0.5 | 4.463 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 268.75 | 集中排放
|  | 5月31日8：00-9：00 | mg/L | 23.019 | 80 | 2.238 | 10 | 7.3 | 6-9 | 0.147 | 0.5 | 4.489 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 218.79 | 集中排放
|  | 5月31日9：00-10：00 | mg/L | 29.4 | 80 | 1.86 | 10 | 7.29 | 6-9 | 0.115 | 0.5 | 2.733 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 231.3 | 集中排放
|  | 5月31日10：00-11：00 | mg/L | 27.678 | 80 | 1.99 | 10 | 7.31 | 6-9 | 0.122 | 0.5 | 2.743 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 212.6 | 集中排放
|  | 5月31日11：00-12：00 | mg/L | 28.639 | 80 | 2.521 | 10 | 7.38 | 6-9 | 0.143 | 0.5 | 3.668 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 196.31 | 集中排放
|  | 5月31日12：00-13：00 | mg/L | 38.935 | 80 | 2.781 | 10 | 7.42 | 6-9 | 0.122 | 0.5 | 5.233 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 73.2 | 集中排放
|  | 5月31日13：00-14：00 | mg/L | 33.6 | 80 | 3.25 | 10 | 7.58 | 6-9 | 0.166 | 0.5 | 5.164 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 3.62 | 集中排放
|  | 5月31日14：00-15：00 | mg/L | 33.6 | 80 | 3.25 | 10 | 6.79 | 6-9 | 0.166 | 0.5 | 5.164 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 1.23 | 集中排放
|  | 5月31日15：00-16：00 | mg/L | 33.6 | 80 | 3.25 | 10 | 7.46 | 6-9 | 0.166 | 0.5 | 5.164 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 5月31日16：00-17：00 | mg/L | 33.6 | 80 | 3.25 | 10 | 7.8 | 6-9 | 0.166 | 0.5 | 5.164 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 5月31日17：00-18：00 | mg/L | 33.6 | 80 | 3.25 | 10 | 7.84 | 6-9 | 0.166 | 0.5 | 5.164 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 5月31日18：00-19：00 | mg/L | 33.6 | 80 | 3.25 | 10 | 7.86 | 6-9 | 0.166 | 0.5 | 5.164 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 5月31日19：00-20：00 | mg/L | 33.6 | 80 | 3.25 | 10 | 7.87 | 6-9 | 0.166 | 0.5 | 5.164 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 5月31日20：00-21：00 | mg/L | 33.6 | 80 | 3.25 | 10 | 7.87 | 6-9 | 0.166 | 0.5 | 5.164 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 5月31日21：00-22：00 | mg/L | 33.6 | 80 | 3.25 | 10 | 7.87 | 6-9 | 0.166 | 0.5 | 5.164 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 5月31日22：00-23：00 | mg/L | 33.6 | 80 | 3.25 | 10 | 7.85 | 6-9 | 0.166 | 0.5 | 5.164 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 5月31日23：00-24：00 | mg/L | 33.6 | 80 | 3.25 | 10 | 7.45 | 6-9 | 0.166 | 0.5 | 5.164 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 201.04 | 集中排放