## 废气
肇庆睿盈环境监测技术有限公司烟（尘）气监测结果报告
单位代码：DZ027 报告编号：（2022）环境气字第050712号
单位名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司 采样人员：谭贺超、蔡金良
监测类别：委托监测 |  | 样品种类：废气 |  | 采样日期：2022年05月07日 |  | 报告日期：2022年05月14日
烟囱编号：FQ-01602 |  | 烟囱名称：15t/h燃气蒸汽锅炉废气排放口 |  |  |  | 燃料类型：天然气
样品状态：正常 环境监测条件：阴天，温度28℃，湿度70%，大气压101.1kpa
监测方法：二氧化硫：HJ57-2017 氮氧化物：HJ693-2014 颗粒物：GB/T 5486-1991
序号 | 监测结果（单位：mg/m3） |  |  | 参数测定结果
| 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 参数 | 单位 | 测定值 | 参数 | 单位 | 测定值
1 | 17.3 | ND | 58 | 排气筒高度 | m | 15 | 氧含量 | % | 4.1
2 | - | ND | - | 测点内径 | cm | 90 | 基准氧含量 | % | 3.5
3 | - | ND | - | 测点温度 | ℃ | 76.5 | 烟气流速 | m/s | 4.3
平均值 | 17.3 | ND | 58 | 含湿量 | % | 7.1
烟气流量m3/h | 7130 | 7130 | 7130 | 备注：1 . 结果中有“ND”表示未检出 ，排放速率按方法检出限的一半计算，其方法 检出限：二氧化硫3mg/m3；2 .委托方未要求提供监测项目不确定度。
排放速率kg/h | 0.12 | 0.01 | 0.41
换算浓度 | 17.9 | ND | 60 | 评价标准：广东省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2019)中的表1燃气锅炉浓度限值。
标准排放限值 | 20 | 50 | 150
评价 | 达标 | 达标 | 达标
编制：苏丽珍 | 审核：邓狄娜 | 签发：梁婉亭 |  | 签发人职务 ：授权签字人 |  |  | 签发日期：2022年05月14日
肇庆睿盈环境监测技术有限公司林格曼黑度监测结果报告
单位代码：DZ027 报告编号：（2022）环境气字第050712号
单位名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司 采样人员：谭贺超、蔡金良
监测类别：委托监测 |  | 样品种类：废气 |  | 采样日期：2022年05月07日 |  | 报告日期：2022年05月14日
监测方法：HJ/T398-2007
环境监测条件：天气状况：阴天，温度28℃，湿度70%，大气压101.1kpa
监测点名称 | 燃料 | 工艺来源 | 观测时间 |  | 烟色黑度（林格曼黑度，级） |  | 评价
|  |  | 开始 | 结束 | 监测结果 | 标准限值
废气排放口（FQ-01602） | 天然气 | 15t/h蒸汽锅炉 | 344:53 | 15:22 | <1 | ≤1 | 达标
评价标准：广东省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2019)中的表1烟气黑度浓度限值。
编制：苏丽珍 | 审核：邓狄娜 | 签发：梁婉亭 |  | 签发人职务 ：授权签字人 |  | 签发日期：2022年05月14日
肇庆睿盈环境监测技术有限公司废气监测结果报告
单位代码：DZ027 报告编号：（2022）环境气字第050711号
单位名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司 采样人员：蔡金良、刘梓杰
监测类别：委托监测 |  | 样品种类：废气 |  | 采样日期：2022年05月07日 |  | 报告日期：2022年05月14日
治理设施名称：水喷淋+静电油烟处理设施 |  | 环境监测条件：阴天，温度26.6℃，湿度70%，大气压101.4kpa
监测方法：非甲烷总烃：HJ 38-2017 总VOCS:DB44/814-2010附录D
编号 | 采样点名称 | 监测项目 | 样品状态 | 测定结果 |  |  |  | 标准限值 |  | 评价
|  |  |  | 平均浓度（mg/m3） | 排放速率（kg/h） | 烟囱高度（m） | 烟气流量（m3/h） | 排放浓度（mg/m3） | 排放速率（kg/h）
1 | 定型机废气排放口（FQ-01602-02） | 非甲烷总烃 | 正常 | 16.2 | 0.21 | 15 | 13071 | 120 | 8.4 | 达标
|  | 总VOCs | 正常 | 14 | 0.18 |  | 13071 | - | - | -
|  | 颗粒物 | - | - | - |  | - | - | - | -
2 | 定型机废气排放口（FQ-01602-03） | 非甲烷总烃 | 正常 | 14.6 | 0.28 | 15 | 19041 | 120 | 8.4 | 达标
|  | 总VOCs | 正常 | 12.6 | 0.24 |  | 19041 | - | - | -
|  | 颗粒物 | - | - | - |  | - | - | - | -
3 | 定型机废气排放口（FQ-01602-04） | 非甲烷总烃 | 正常 | 11.3 | 0.29 | 15 | 25620 | 120 | 8.4 | 达标
|  | 总VOCs | 正常 | 9.7 | 0.25 |  | 25620 | - | - | -
|  | 颗粒物 | - | - | - |  | - | - | - | -
4 | 定型机废气排放口（FQ-01602-06） | 非甲烷总烃 | 正常 | 16.9 | 0.47 | 15 | 27927 | 120 | 8.4 | 达标
|  | 总VOCs | 正常 | 8.35 | 0.23 |  | 27927 | - | - | -
|  | 颗粒物 | - | - | - |  | - | - | - | -
备注：1.参照（GB/T 16157-1996)修改单，颗粒物浓度≤20mg/m3,报出结果为<20mg/m3,其排放速率按报出结果的50%计算；
2.委托方未要求提供监测项目不确定度。
评价标准：广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001)中的工艺废气大气污染物排放限值第二时段二级标准。
编制：苏丽珍 | 审核：邓狄娜 | 签发：梁婉亭 |  | 签发人职务 ：授权签字人 |  |  | 签发日期：2022年05月14日