## Sheet1
2022年8月11日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 40 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 8月11日00：00-1：00 | mg/L | 12.62 | 80 | 0.682 | 10 | 7.78 | 6-9 | 0.258 | 0.5 | 1.626 | 15 | 22 | 40 | 25 | 50 |  | 20 | 369.37 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 8月11日1：00-2：00 | mg/L | 10.1 | 80 | 0.69 | 10 | 7.66 | 6-9 | 0.264 | 0.5 | 1.622 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 393.42 | 集中排放
|  | 8月11日2：00-3：00 | mg/L | 10.746 | 80 | 0.702 | 10 | 7.57 | 6-9 | 0.267 | 0.5 | 1.799 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 347.9 | 集中排放
|  | 8月11日3：00-4：00 | mg/L | 11.6 | 80 | 0.71 | 10 | 7.58 | 6-9 | 0.272 | 0.5 | 2.261 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 389.53 | 集中排放
|  | 8月11日4：00-5：00 | mg/L | 12.63 | 80 | 0.646 | 10 | 7.65 | 6-9 | 0.274 | 0.5 | 2.12 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 358.56 | 集中排放
|  | 8月11日5：00-6：00 | mg/L | 14 | 80 | 0.6 | 10 | 7.68 | 6-9 | 0.277 | 0.5 | 1.754 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 373.14 | 集中排放
|  | 8月11日6：00-7：00 | mg/L | 12.294 | 80 | 0.606 | 10 | 7.53 | 6-9 | 0.278 | 0.5 | 1.78 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 364.21 | 集中排放
|  | 8月11日7：00-8：00 | mg/L | 10 | 80 | 0.61 | 10 | 7.59 | 6-9 | 0.28 | 0.5 | 1.852 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 201.23 | 集中排放
|  | 8月11日8：00-9：00 | mg/L | 10.773 | 80 | 0.587 | 10 | 7.47 | 6-9 | 0.281 | 0.5 | 1.768 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 257.34 | 集中排放
|  | 8月11日9：00-10：00 | mg/L | 11.8 | 80 | 0.57 | 10 | 7.43 | 6-9 | 0.283 | 0.5 | 1.548 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 108.64 | 集中排放
|  | 8月11日10：00-11：00 | mg/L | 11.8 | 80 | 0.57 | 10 | 7.43 | 6-9 | 0.283 | 0.5 | 1.548 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 8月11日11：00-12：00 | mg/L | 11.8 | 80 | 0.57 | 10 | 7.59 | 6-9 | 0.283 | 0.5 | 1.548 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 8月11日12：00-13：00 | mg/L | 11.8 | 80 | 0.57 | 10 | 7.69 | 6-9 | 0.283 | 0.5 | 1.548 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 1.27 | 集中排放
|  | 8月11日13：00-14：00 | mg/L | 11.8 | 80 | 0.57 | 10 | 7.61 | 6-9 | 0.283 | 0.5 | 1.548 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 2.75 | 集中排放
|  | 8月11日14：00-15：00 | mg/L | 11.8 | 80 | 0.57 | 10 | 7.6 | 6-9 | 0.283 | 0.5 | 1.548 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 2.4 | 集中排放
|  | 8月11日15：00-16：00 | mg/L | 11.8 | 80 | 0.57 | 10 | 7.63 | 6-9 | 0.283 | 0.5 | 1.548 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 2.18 | 集中排放
|  | 8月11日16：00-17：00 | mg/L | 11.8 | 80 | 0.57 | 10 | 7.66 | 6-9 | 0.283 | 0.5 | 1.548 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 2.2 | 集中排放
|  | 8月11日17：00-18：00 | mg/L | 11.8 | 80 | 0.57 | 10 | 7.67 | 6-9 | 0.283 | 0.5 | 1.548 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 1.18 | 集中排放
|  | 8月11日18：00-19：00 | mg/L | 11.8 | 80 | 0.57 | 10 | 7.69 | 6-9 | 0.283 | 0.5 | 1.548 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 8月11日19：00-20：00 | mg/L | 11.8 | 80 | 0.57 | 10 | 7.71 | 6-9 | 0.283 | 0.5 | 1.548 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 8月11日20：00-21：00 | mg/L | 11.8 | 80 | 0.57 | 10 | 7.72 | 6-9 | 0.283 | 0.5 | 1.548 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 8月11日21：00-22：00 | mg/L | 11.8 | 80 | 0.57 | 10 | 7.74 | 6-9 | 0.283 | 0.5 | 1.548 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 8月11日22：00-23：00 | mg/L | 11.8 | 80 | 0.57 | 10 | 7.53 | 6-9 | 0.283 | 0.5 | 1.548 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 261.95 | 集中排放
|  | 8月11日23：00-24：00 | mg/L | 11.8 | 80 | 0.57 | 10 | 7.49 | 6-9 | 0.283 | 0.5 | 1.865 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 386.68 | 集中排放