## Sheet1
2022年11月3日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 40 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 11月3日00：00-1：00 | mg/L | 22.103 | 80 | 1.7 | 10 | 7.67 | 6-9 | 0.111 | 0.5 | 6.121 | 15 | 23 | 40 | 25 | 50 |  | 20 | 90.94 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 11月3日1：00-2：00 | mg/L | 21.2 | 80 | 1.92 | 10 | 7.75 | 6-9 | 0.109 | 0.5 | 6.978 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 75.71 | 集中排放
|  | 11月3日2：00-3：00 | mg/L | 21.712 | 80 | 1.927 | 10 | 7.8 | 6-9 | 0.109 | 0.5 | 6.994 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 82.03 | 集中排放
|  | 11月3日3：00-4：00 | mg/L | 24.3 | 80 | 1.94 | 10 | 7.74 | 6-9 | 0.111 | 0.5 | 7.441 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 70.47 | 集中排放
|  | 11月3日4：00-5：00 | mg/L | 23.862 | 80 | 1.789 | 10 | 7.64 | 6-9 | 0.111 | 0.5 | 7.422 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 88.65 | 集中排放
|  | 11月3日5：00-6：00 | mg/L | 21.8 | 80 | 1.51 | 10 | 7.55 | 6-9 | 0.11 | 0.5 | 6.838 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 69.04 | 集中排放
|  | 11月3日6：00-7：00 | mg/L | 22.119 | 80 | 1.261 | 10 | 7.63 | 6-9 | 0.111 | 0.5 | 6.764 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 67.7 | 集中排放
|  | 11月3日7：00-8：00 | mg/L | 23.5 | 80 | 0.8 | 10 | 7.57 | 6-9 | 0.114 | 0.5 | 4.294 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 64.09 | 集中排放
|  | 11月3日8：00-9：00 | mg/L | 23.312 | 80 | 0.737 | 10 | 7.52 | 6-9 | 0.12 | 0.5 | 4.26 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 80.6 | 集中排放
|  | 11月3日9：00-10：00 | mg/L | 22.5 | 80 | 0.62 | 10 | 7.52 | 6-9 | 0.144 | 0.5 | 3.202 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 53.87 | 集中排放
|  | 11月3日10：00-11：00 | mg/L | 22.45 | 80 | 0.899 | 10 | 7.52 | 6-9 | 0.147 | 0.5 | 3.341 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 40.37 | 集中排放
|  | 11月3日11：00-12：00 | mg/L | 22.2 | 80 | 1.42 | 10 | 7.64 | 6-9 | 0.16 | 0.5 | 7.192 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 35.47 | 集中排放
|  | 11月3日12：00-13：00 | mg/L | 21.833 | 80 | 1.329 | 10 | 7.67 | 6-9 | 0.152 | 0.5 | 7.195 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 59.81 | 集中排放
|  | 11月3日13：00-14：00 | mg/L | 20.1 | 80 | 1.16 | 10 | 7.64 | 6-9 | 0.117 | 0.5 | 7.311 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 37.41 | 集中排放
|  | 11月3日14：00-15：00 | mg/L | 20.227 | 80 | 1.129 | 10 | 7.65 | 6-9 | 0.117 | 0.5 | 7.291 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 54.92 | 集中排放
|  | 11月3日15：00-16：00 | mg/L | 20.8 | 80 | 1.07 | 10 | 7.64 | 6-9 | 0.116 | 0.5 | 6.712 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 51.5 | 集中排放
|  | 11月3日16：00-17：00 | mg/L | 20.922 | 80 | 1.143 | 10 | 7.58 | 6-9 | 0.113 | 0.5 | 6.721 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 61.16 | 集中排放
|  | 11月3日17：00-18：00 | mg/L | 21.5 | 80 | 1.28 | 10 | 7.68 | 6-9 | 0.1 | 0.5 | 6.968 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 38.91 | 集中排放
|  | 11月3日18：00-19：00 | mg/L | 21.244 | 80 | 1.214 | 10 | 7.76 | 6-9 | 0.102 | 0.5 | 6.972 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 54.35 | 集中排放
|  | 11月3日19：00-20：00 | mg/L | 20 | 80 | 1.09 | 10 | 7.75 | 6-9 | 0.113 | 0.5 | 7.116 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 38.84 | 集中排放
|  | 11月3日20：00-21：00 | mg/L | 20.406 | 80 | 1.124 | 10 | 7.59 | 6-9 | 0.109 | 0.5 | 7.101 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 81.2 | 集中排放
|  | 11月3日21：00-22：00 | mg/L | 22.2 | 80 | 1.19 | 10 | 7.52 | 6-9 | 0.093 | 0.5 | 6.649 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 75.95 | 集中排放
|  | 11月3日22：00-23：00 | mg/L | 22.576 | 80 | 1.197 | 10 | 7.57 | 6-9 | 0.098 | 0.5 | 6.653 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 77.35 | 集中排放
|  | 11月3日23：00-24：00 | mg/L | 24.3 | 80 | 1.21 | 10 | 7.64 | 6-9 | 0.119 | 0.5 | 6.788 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 64.05 | 集中排放