## Sheet1
2023年5月12日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 40 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 5月12日00：00-1：00 | mg/L | 17.3 | 80 | 4.126 | 10 | 7.22 | 6-9 | 0.094 | 0.5 | 8.213 | 15 | 21 | 40 | 24 | 50 |  | 20 | 74.22 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 5月12日1：00-2：00 | mg/L | 21.042 | 80 | 4.04 | 10 | 7.27 | 6-9 | 0.095 | 0.5 | 7.281 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 59.3 | 集中排放
|  | 5月12日2：00-3：00 | mg/L | 21.1 | 80 | 4.126 | 10 | 7.18 | 6-9 | 0.095 | 0.5 | 7.104 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 73.05 | 集中排放
|  | 5月12日3：00-4：00 | mg/L | 18.829 | 80 | 4.66 | 10 | 7.15 | 6-9 | 0.107 | 0.5 | 7.537 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 66.5 | 集中排放
|  | 5月12日4：00-5：00 | mg/L | 18.8 | 80 | 4.806 | 10 | 7.21 | 6-9 | 0.107 | 0.5 | 7.625 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 92.51 | 集中排放
|  | 5月12日5：00-6：00 | mg/L | 23.744 | 80 | 5.73 | 10 | 7.26 | 6-9 | 0.103 | 0.5 | 8.439 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 95.92 | 集中排放
|  | 5月12日6：00-7：00 | mg/L | 23.8 | 80 | 5.602 | 10 | 7.14 | 6-9 | 0.103 | 0.5 | 8.597 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 93.72 | 集中排放
|  | 5月12日7：00-8：00 | mg/L | 38.359 | 80 | 4.79 | 10 | 7.1 | 6-9 | 0.093 | 0.5 | 6.589 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 65.73 | 集中排放
|  | 5月12日8：00-9：00 | mg/L | 38.305 | 80 | 4.702 | 10 | 7.11 | 6-9 | 0.093 | 0.5 | 4.242 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 64.68 | 集中排放
|  | 5月12日9：00-10：00 | mg/L | 27 | 80 | 4.14 | 10 | 7.12 | 6-9 | 0.094 | 0.5 | 6.155 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 86.24 | 集中排放
|  | 5月12日10：00-11：00 | mg/L | 27 | 80 | 4.382 | 10 | 7.09 | 6-9 | 0.094 | 0.5 | 6.526 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 93.47 | 集中排放
|  | 5月12日11：00-12：00 | mg/L | 30.061 | 80 | 5.94 | 10 | 7.1 | 6-9 | 0.097 | 0.5 | 8.815 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 77.26 | 集中排放
|  | 5月12日12：00-13：00 | mg/L | 30.1 | 80 | 5.94 | 10 | 7.1 | 6-9 | 0.097 | 0.5 | 9.268 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 87.39 | 集中排放
|  | 5月12日13：00-14：00 | mg/L | 38.453 | 80 | 5.94 | 10 | 7.15 | 6-9 | 0.119 | 0.5 | 9.881 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 77.83 | 集中排放
|  | 5月12日14：00-15：00 | mg/L | 38.5 | 80 | 5.969 | 10 | 7.17 | 6-9 | 0.12 | 0.5 | 10.008 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 86.53 | 集中排放
|  | 5月12日15：00-16：00 | mg/L | 33.329 | 80 | 6.16 | 10 | 7.18 | 6-9 | 0.116 | 0.5 | 9.904 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 42.55 | 集中排放
|  | 5月12日16：00-17：00 | mg/L | 34.445 | 80 | 6.253 | 10 | 7.21 | 6-9 | 0.117 | 0.5 | 10.134 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 52.92 | 集中排放
|  | 5月12日17：00-18：00 | mg/L | 35.9 | 80 | 6.32 | 10 | 7.22 | 6-9 | 0.118 | 0.5 | 10.764 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 50.04 | 集中排放
|  | 5月12日18：00-19：00 | mg/L | 37.441 | 80 | 6.093 | 10 | 7.12 | 6-9 | 0.118 | 0.5 | 10.845 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 97.23 | 集中排放
|  | 5月12日19：00-20：00 | mg/L | 39.4 | 80 | 5.93 | 10 | 7.16 | 6-9 | 0.117 | 0.5 | 11.054 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 93.29 | 集中排放
|  | 5月12日20：00-21：00 | mg/L | 37.444 | 80 | 6.685 | 10 | 7.19 | 6-9 | 0.115 | 0.5 | 11.348 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 64.82 | 集中排放
|  | 5月12日21：00-22：00 | mg/L | 35 | 80 | 7.23 | 10 | 7.26 | 6-9 | 0.113 | 0.5 | 12.108 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 46.36 | 集中排放
|  | 5月12日22：00-23：00 | mg/L | 36.317 | 80 | 5.093 | 10 | 7.29 | 6-9 | 0.115 | 0.5 | 10.834 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 60.23 | 集中排放
|  | 5月12日23：00-24：00 | mg/L | 38 | 80 | 3.54 | 10 | 7.31 | 6-9 | 0.117 | 0.5 | 7.599 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 48.46 | 集中排放