## Sheet1
2023年6月27日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 40 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 6月27日00：00-1：00 | mg/L | 19.478 | 80 | 0.871 | 10 | 7.07 | 6-9 | 0.103 | 0.5 | 4.168 | 15 | 21 | 40 | 23 | 50 |  | 20 | 95.87 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 6月27日1：00-2：00 | mg/L | 20.1 | 80 | 0.64 | 10 | 6.87 | 6-9 | 0.095 | 0.5 | 4.074 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 113.14 | 集中排放
|  | 6月27日2：00-3：00 | mg/L | 19.118 | 80 | 0.846 | 10 | 6.82 | 6-9 | 0.1 | 0.5 | 4.342 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 114.92 | 集中排放
|  | 6月27日3：00-4：00 | mg/L | 17 | 80 | 1.1 | 10 | 6.91 | 6-9 | 0.112 | 0.5 | 5.912 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 123.23 | 集中排放
|  | 6月27日4：00-5：00 | mg/L | 17.344 | 80 | 1.158 | 10 | 7.11 | 6-9 | 0.109 | 0.5 | 6.116 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 128.62 | 集中排放
|  | 6月27日5：00-6：00 | mg/L | 18.1 | 80 | 1.23 | 10 | 7.21 | 6-9 | 0.103 | 0.5 | 7.355 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 126.98 | 集中排放
|  | 6月27日6：00-7：00 | mg/L | 18.422 | 80 | 1.373 | 10 | 7.03 | 6-9 | 0.102 | 0.5 | 7.21 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 121.98 | 集中排放
|  | 6月27日7：00-8：00 | mg/L | 19.1 | 80 | 1.55 | 10 | 7.08 | 6-9 | 0.101 | 0.5 | 6.377 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 96.86 | 集中排放
|  | 6月27日8：00-9：00 | mg/L | 18.525 | 80 | 1.639 | 10 | 7.12 | 6-9 | 0.114 | 0.5 | 6.394 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 48.98 | 集中排放
|  | 6月27日9：00-10：00 | mg/L | 17.3 | 80 | 1.75 | 10 | 7.17 | 6-9 | 0.143 | 0.5 | 6.493 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 30.33 | 集中排放
|  | 6月27日10：00-11：00 | mg/L | 18.53 | 80 | 1.621 | 10 | 7.03 | 6-9 | 0.13 | 0.5 | 6.435 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 52.71 | 集中排放
|  | 6月27日11：00-12：00 | mg/L | 21.1 | 80 | 1.46 | 10 | 7.22 | 6-9 | 0.097 | 0.5 | 6.088 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 38 | 集中排放
|  | 6月27日12：00-13：00 | mg/L | 21.867 | 80 | 1.438 | 10 | 7.32 | 6-9 | 0.098 | 0.5 | 6.085 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 51.54 | 集中排放
|  | 6月27日13：00-14：00 | mg/L | 23.6 | 80 | 1.41 | 10 | 7.07 | 6-9 | 0.099 | 0.5 | 6.066 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 43.25 | 集中排放
|  | 6月27日14：00-15：00 | mg/L | 21.749 | 80 | 1.366 | 10 | 7 | 6-9 | 0.098 | 0.5 | 5.884 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 42.57 | 集中排放
|  | 6月27日15：00-16：00 | mg/L | 17.8 | 80 | 1.31 | 10 | 7.02 | 6-9 | 0.094 | 0.5 | 4.905 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 24.27 | 集中排放
|  | 6月27日16：00-17：00 | mg/L | 17.58 | 80 | 1.288 | 10 | 7.06 | 6-9 | 0.094 | 0.5 | 5.014 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 36.32 | 集中排放
|  | 6月27日17：00-18：00 | mg/L | 17.1 | 80 | 1.26 | 10 | 7.17 | 6-9 | 0.094 | 0.5 | 5.646 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 24.17 | 集中排放
|  | 6月27日18：00-19：00 | mg/L | 17.132 | 80 | 1.463 | 10 | 7.06 | 6-9 | 0.098 | 0.5 | 5.629 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 47.52 | 集中排放
|  | 6月27日19：00-20：00 | mg/L | 17.2 | 80 | 1.72 | 10 | 7.05 | 6-9 | 0.106 | 0.5 | 5.535 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 47.22 | 集中排放
|  | 6月27日20：00-21：00 | mg/L | 17.748 | 80 | 1.746 | 10 | 7.02 | 6-9 | 0.107 | 0.5 | 5.757 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 84.92 | 集中排放
|  | 6月27日21：00-22：00 | mg/L | 18.9 | 80 | 1.78 | 10 | 7.06 | 6-9 | 0.108 | 0.5 | 7.04 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 50.53 | 集中排放
|  | 6月27日22：00-23：00 | mg/L | 18.464 | 80 | 1.767 | 10 | 7.13 | 6-9 | 0.108 | 0.5 | 7.073 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 70.65 | 集中排放
|  | 6月27日23：00-24：00 | mg/L | 17.5 | 80 | 1.75 | 10 | 7.28 | 6-9 | 0.107 | 0.5 | 7.265 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 48.65 | 集中排放