## Sheet1
2023年7月28日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 40 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 7月28日00：00-1：00 | mg/L | 20.28 | 80 | 0.702 | 10 | 7.2 | 6-9 | 0.127 | 0.5 | 2.515 | 15 | 20 | 40 | 22 | 50 |  | 20 | 62.53 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 7月28日1：00-2：00 | mg/L | 21.5 | 80 | 0.64 | 10 | 7.06 | 6-9 | 0.12 | 0.5 | 2.116 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 59.13 | 集中排放
|  | 7月28日2：00-3：00 | mg/L | 21.267 | 80 | 0.662 | 10 | 7.01 | 6-9 | 0.119 | 0.5 | 2.147 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 61.98 | 集中排放
|  | 7月28日3：00-4：00 | mg/L | 20.5 | 80 | 0.71 | 10 | 6.98 | 6-9 | 0.113 | 0.5 | 2.843 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 55.11 | 集中排放
|  | 7月28日4：00-5：00 | mg/L | 19.851 | 80 | 0.694 | 10 | 7.12 | 6-9 | 0.112 | 0.5 | 2.846 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 58.68 | 集中排放
|  | 7月28日5：00-6：00 | mg/L | 17.8 | 80 | 0.66 | 10 | 7.21 | 6-9 | 0.109 | 0.5 | 2.91 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 49.39 | 集中排放
|  | 7月28日6：00-7：00 | mg/L | 17.891 | 80 | 0.623 | 10 | 7.26 | 6-9 | 0.107 | 0.5 | 2.857 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 34.5 | 集中排放
|  | 7月28日7：00-8：00 | mg/L | 18.2 | 80 | 0.54 | 10 | 7.22 | 6-9 | 0.101 | 0.5 | 1.842 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 28.16 | 集中排放
|  | 7月28日8：00-9：00 | mg/L | 18.176 | 80 | 0.89 | 10 | 7.08 | 6-9 | 0.099 | 0.5 | 1.86 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 54.53 | 集中排放
|  | 7月28日9：00-10：00 | mg/L | 18.1 | 80 | 1.67 | 10 | 7.21 | 6-9 | 0.091 | 0.5 | 2.217 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 54.03 | 集中排放
|  | 7月28日10：00-11：00 | mg/L | 21.121 | 80 | 1.854 | 10 | 7.32 | 6-9 | 0.113 | 0.5 | 2.365 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 69.6 | 集中排放
|  | 7月28日11：00-12：00 | mg/L | 29.613 | 80 | 2.197 | 10 | 6.99 | 6-9 | 0.193 | 0.5 | 5.964 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 58.22 | 集中排放
|  | 7月28日12：00-13：00 | mg/L | 32.858 | 80 | 2.236 | 10 | 7.1 | 6-9 | 0.214 | 0.5 | 6.154 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 70.84 | 集中排放
|  | 7月28日13：00-14：00 | mg/L | 40.7 | 80 | 2.16 | 10 | 7.14 | 6-9 | 0.275 | 0.5 | 5.951 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 58.28 | 集中排放
|  | 7月28日14：00-15：00 | mg/L | 40.816 | 80 | 2.034 | 10 | 7.09 | 6-9 | 0.269 | 0.5 | 6.004 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 64.32 | 集中排放
|  | 7月28日15：00-16：00 | mg/L | 41.2 | 80 | 1.75 | 10 | 7.31 | 6-9 | 0.244 | 0.5 | 7.151 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 51.28 | 集中排放
|  | 7月28日16：00-17：00 | mg/L | 38.91 | 80 | 1.741 | 10 | 7.56 | 6-9 | 0.234 | 0.5 | 7.087 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 58.39 | 集中排放
|  | 7月28日17：00-18：00 | mg/L | 31.5 | 80 | 1.72 | 10 | 7.32 | 6-9 | 0.198 | 0.5 | 5.97 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 36.05 | 集中排放
|  | 7月28日18：00-19：00 | mg/L | 30.851 | 80 | 1.714 | 10 | 6.91 | 6-9 | 0.214 | 0.5 | 5.885 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 50.51 | 集中排放
|  | 7月28日19：00-20：00 | mg/L | 28.8 | 80 | 1.7 | 10 | 7.06 | 6-9 | 0.278 | 0.5 | 4.162 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 43.47 | 集中排放
|  | 7月28日20：00-21：00 | mg/L | 28.776 | 80 | 1.379 | 10 | 7 | 6-9 | 0.255 | 0.5 | 4.24 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 52.68 | 集中排放
|  | 7月28日21：00-22：00 | mg/L | 28.7 | 80 | 0.64 | 10 | 7.36 | 6-9 | 0.169 | 0.5 | 6.089 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 48.7 | 集中排放
|  | 7月28日22：00-23：00 | mg/L | 26.254 | 80 | 0.643 | 10 | 7.41 | 6-9 | 0.162 | 0.5 | 5.92 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 54.76 | 集中排放
|  | 7月28日23：00-24：00 | mg/L | 18.4 | 80 | 0.65 | 10 | 7.35 | 6-9 | 0.136 | 0.5 | 2.395 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 47.23 | 集中排放