## Sheet1
2023年9月7日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 40 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 9月7日00：00-1：00 | mg/L | 27.925 | 80 | 3.08 | 10 | 7.62 | 6-9 | 0.203 | 0.5 | 5.516 | 15 | 21 | 40 | 23 | 50 |  | 20 | 21.39 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 9月7日1：00-2：00 | mg/L | 30.6 | 80 | 3.47 | 10 | 7.62 | 6-9 | 0.2 | 0.5 | 6.6 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 34.86 | 集中排放
|  | 9月7日2：00-3：00 | mg/L | 28.828 | 80 | 3.582 | 10 | 7.58 | 6-9 | 0.192 | 0.5 | 6.584 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 55.49 | 集中排放
|  | 9月7日3：00-4：00 | mg/L | 26.2 | 80 | 3.74 | 10 | 7.54 | 6-9 | 0.179 | 0.5 | 6.524 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 54.17 | 集中排放
|  | 9月7日4：00-5：00 | mg/L | 27.506 | 80 | 3.744 | 10 | 7.5 | 6-9 | 0.189 | 0.5 | 6.708 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 66.47 | 集中排放
|  | 9月7日5：00-6：00 | mg/L | 29.5 | 80 | 3.75 | 10 | 7.54 | 6-9 | 0.206 | 0.5 | 7.405 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 53.71 | 集中排放
|  | 9月7日6：00-7：00 | mg/L | 28.574 | 80 | 3.684 | 10 | 7.5 | 6-9 | 0.201 | 0.5 | 7.405 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 46.59 | 集中排放
|  | 9月7日7：00-8：00 | mg/L | 27.2 | 80 | 3.59 | 10 | 7.5 | 6-9 | 0.193 | 0.5 | 6.317 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 19.66 | 集中排放
|  | 9月7日8：00-9：00 | mg/L | 29.106 | 80 | 3.296 | 10 | 7.4 | 6-9 | 0.198 | 0.5 | 6.286 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 63.13 | 集中排放
|  | 9月7日9：00-10：00 | mg/L | 31.9 | 80 | 2.88 | 10 | 7.38 | 6-9 | 0.206 | 0.5 | 7.059 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 111.16 | 集中排放
|  | 9月7日10：00-11：00 | mg/L | 30.214 | 80 | 2.455 | 10 | 7.41 | 6-9 | 0.185 | 0.5 | 7.063 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 114.48 | 集中排放
|  | 9月7日11：00-12：00 | mg/L | 27.7 | 80 | 1.85 | 10 | 7.52 | 6-9 | 0.149 | 0.5 | 7.081 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 89.91 | 集中排放
|  | 9月7日12：00-13：00 | mg/L | 24.989 | 80 | 2.077 | 10 | 7.6 | 6-9 | 0.147 | 0.5 | 6.861 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 74.5 | 集中排放
|  | 9月7日13：00-14：00 | mg/L | 20.9 | 80 | 2.4 | 10 | 7.72 | 6-9 | 0.143 | 0.5 | 6.024 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 110.91 | 集中排放
|  | 9月7日14：00-15：00 | mg/L | 22.926 | 80 | 2.614 | 10 | 7.73 | 6-9 | 0.152 | 0.5 | 6.006 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 91.11 | 集中排放
|  | 9月7日15：00-16：00 | mg/L | 26 | 80 | 2.92 | 10 | 7.76 | 6-9 | 0.168 | 0.5 | 5.936 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 85.76 | 集中排放
|  | 9月7日16：00-17：00 | mg/L | 26.227 | 80 | 3.035 | 10 | 7.73 | 6-9 | 0.181 | 0.5 | 5.936 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 68.98 | 集中排放
|  | 9月7日17：00-18：00 | mg/L | 27.6 | 80 | 3.43 | 10 | 7.81 | 6-9 | 0.272 | 0.5 | 6.113 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 8.03 | 集中排放
|  | 9月7日18：00-19：00 | mg/L | 24.211 | 80 | 2.959 | 10 | 7.75 | 6-9 | 0.247 | 0.5 | 5.771 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 78.29 | 集中排放
|  | 9月7日19：00-20：00 | mg/L | 19.3 | 80 | 2.58 | 10 | 7.88 | 6-9 | 0.206 | 0.5 | 3.366 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 76.05 | 集中排放
|  | 9月7日20：00-21：00 | mg/L | 21.26 | 80 | 2.647 | 10 | 7.73 | 6-9 | 0.219 | 0.5 | 3.366 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 73.51 | 集中排放
|  | 9月7日21：00-22：00 | mg/L | 24.2 | 80 | 2.7 | 10 | 7.69 | 6-9 | 0.242 | 0.5 | 3.366 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 65.21 | 集中排放
|  | 9月7日22：00-23：00 | mg/L | 30.748 | 80 | 3.167 | 10 | 7.75 | 6-9 | 0.245 | 0.5 | 3.366 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 63.64 | 集中排放
|  | 9月7日23：00-24：00 | mg/L | 40.8 | 80 | 3.54 | 10 | 7.92 | 6-9 | 0.251 | 0.5 | 3.366 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 54.7 | 集中排放