## Sheet1
2023年10月6日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 40 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 10月6日00：00-1：00 | mg/L | 18.245 | 80 | 0.584 | 10 | 7.8 | 6-9 | 0.153 | 0.5 | 1.662 | 15 | 20 | 40 | 22 | 50 |  | 20 | 65.82 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 10月6日1：00-2：00 | mg/L | 15 | 80 | 0.54 | 10 | 7.89 | 6-9 | 0.196 | 0.5 | 2.374 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 64.88 | 集中排放
|  | 10月6日2：00-3：00 | mg/L | 15.256 | 80 | 0.635 | 10 | 7.88 | 6-9 | 0.184 | 0.5 | 2.278 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 73.24 | 集中排放
|  | 10月6日3：00-4：00 | mg/L | 17.6 | 80 | 0.75 | 10 | 7.97 | 6-9 | 0.158 | 0.5 | 1.767 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 78.19 | 集中排放
|  | 10月6日4：00-5：00 | mg/L | 17.367 | 80 | 1.141 | 10 | 7.99 | 6-9 | 0.139 | 0.5 | 1.689 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 95.14 | 集中排放
|  | 10月6日5：00-6：00 | mg/L | 15.1 | 80 | 1.61 | 10 | 8.09 | 6-9 | 0.097 | 0.5 | 1.272 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 83.56 | 集中排放
|  | 10月6日6：00-7：00 | mg/L | 16.012 | 80 | 1.732 | 10 | 8.21 | 6-9 | 0.198 | 0.5 | 1.661 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 89.61 | 集中排放
|  | 10月6日7：00-8：00 | mg/L | 25.2 | 80 | 1.88 | 10 | 8.24 | 6-9 | 0.414 | 0.5 | 3.664 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 13.5 | 集中排放
|  | 10月6日8：00-9：00 | mg/L | 24.505 | 80 | 1.382 | 10 | 8.23 | 6-9 | 0.417 | 0.5 | 3.757 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 70.79 | 集中排放
|  | 10月6日9：00-10：00 | mg/L | 17 | 80 | 0.78 | 10 | 8.25 | 6-9 | 0.423 | 0.5 | 4.222 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 78.04 | 集中排放
|  | 10月6日10：00-11：00 | mg/L | 17.208 | 80 | 0.83 | 10 | 8.25 | 6-9 | 0.354 | 0.5 | 4.007 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 55.13 | 集中排放
|  | 10月6日11：00-12：00 | mg/L | 19.2 | 80 | 0.89 | 10 | 8.3 | 6-9 | 0.201 | 0.5 | 2.919 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 52.55 | 集中排放
|  | 10月6日12：00-13：00 | mg/L | 18.855 | 80 | 0.836 | 10 | 8.24 | 6-9 | 0.194 | 0.5 | 2.76 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 55.15 | 集中排放
|  | 10月6日13：00-14：00 | mg/L | 15.6 | 80 | 0.77 | 10 | 8.32 | 6-9 | 0.178 | 0.5 | 1.926 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 64.25 | 集中排放
|  | 10月6日14：00-15：00 | mg/L | 15.92 | 80 | 0.792 | 10 | 8.23 | 6-9 | 0.149 | 0.5 | 1.82 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 71.68 | 集中排放
|  | 10月6日15：00-16：00 | mg/L | 19.2 | 80 | 0.82 | 10 | 8.23 | 6-9 | 0.087 | 0.5 | 1.278 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 33.55 | 集中排放
|  | 10月6日16：00-17：00 | mg/L | 19.151 | 80 | 0.874 | 10 | 8.2 | 6-9 | 0.149 | 0.5 | 1.567 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 48.09 | 集中排放
|  | 10月6日17：00-18：00 | mg/L | 18.7 | 80 | 0.94 | 10 | 8.26 | 6-9 | 0.283 | 0.5 | 3.133 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 64.74 | 集中排放
|  | 10月6日18：00-19：00 | mg/L | 18.486 | 80 | 0.886 | 10 | 8.14 | 6-9 | 0.291 | 0.5 | 3.04 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 73.53 | 集中排放
|  | 10月6日19：00-20：00 | mg/L | 16.5 | 80 | 0.82 | 10 | 8.04 | 6-9 | 0.31 | 0.5 | 2.564 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 67.05 | 集中排放
|  | 10月6日20：00-21：00 | mg/L | 16.717 | 80 | 0.798 | 10 | 7.92 | 6-9 | 0.322 | 0.5 | 2.669 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 80.88 | 集中排放
|  | 10月6日21：00-22：00 | mg/L | 18.9 | 80 | 0.77 | 10 | 7.94 | 6-9 | 0.349 | 0.5 | 3.227 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 72.94 | 集中排放
|  | 10月6日22：00-23：00 | mg/L | 18.929 | 80 | 0.694 | 10 | 7.84 | 6-9 | 0.261 | 0.5 | 2.886 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 64.45 | 集中排放
|  | 10月6日23：00-24：00 | mg/L | 19.2 | 80 | 0.6 | 10 | 7.87 | 6-9 | 0.073 | 0.5 | 1.036 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 55.48 | 集中排放