## Sheet1
2023年10月9日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 40 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 10月9日00：00-1：00 | mg/L | 23.078 | 80 | 1.781 | 10 | 7.63 | 6-9 | 0.209 | 0.5 | 3.944 | 15 | 19 | 40 | 21 | 50 |  | 20 | 81 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 10月9日1：00-2：00 | mg/L | 19.1 | 80 | 1.55 | 10 | 7.63 | 6-9 | 0.207 | 0.5 | 3.778 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 78.27 | 集中排放
|  | 10月9日2：00-3：00 | mg/L | 19.544 | 80 | 1.613 | 10 | 7.6 | 6-9 | 0.194 | 0.5 | 3.801 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 82.33 | 集中排放
|  | 10月9日3：00-4：00 | mg/L | 24.1 | 80 | 1.7 | 10 | 7.64 | 6-9 | 0.165 | 0.5 | 3.922 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 81.63 | 集中排放
|  | 10月9日4：00-5：00 | mg/L | 23.816 | 80 | 1.666 | 10 | 7.68 | 6-9 | 0.178 | 0.5 | 4.049 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 101.76 | 集中排放
|  | 10月9日5：00-6：00 | mg/L | 21 | 80 | 1.62 | 10 | 7.71 | 6-9 | 0.209 | 0.5 | 4.743 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 92.86 | 集中排放
|  | 10月9日6：00-7：00 | mg/L | 20.706 | 80 | 1.381 | 10 | 7.66 | 6-9 | 0.229 | 0.5 | 4.773 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 87.11 | 集中排放
|  | 10月9日7：00-8：00 | mg/L | 17 | 80 | 1.05 | 10 | 7.69 | 6-9 | 0.275 | 0.5 | 4.933 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 27.34 | 集中排放
|  | 10月9日8：00-9：00 | mg/L | 16.85 | 80 | 1.088 | 10 | 7.69 | 6-9 | 0.252 | 0.5 | 4.609 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 59.12 | 集中排放
|  | 10月9日9：00-10：00 | mg/L | 15.2 | 80 | 1.14 | 10 | 7.72 | 6-9 | 0.2 | 0.5 | 2.889 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 130.12 | 集中排放
|  | 10月9日10：00-11：00 | mg/L | 15.512 | 80 | 1.073 | 10 | 7.71 | 6-9 | 0.205 | 0.5 | 2.901 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 133.73 | 集中排放
|  | 10月9日11：00-12：00 | mg/L | 18.5 | 80 | 0.98 | 10 | 7.76 | 6-9 | 0.217 | 0.5 | 2.964 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 139.09 | 集中排放
|  | 10月9日12：00-13：00 | mg/L | 18.518 | 80 | 1.03 | 10 | 7.73 | 6-9 | 0.239 | 0.5 | 3.006 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 109.46 | 集中排放
|  | 10月9日13：00-14：00 | mg/L | 18.7 | 80 | 1.1 | 10 | 7.79 | 6-9 | 0.291 | 0.5 | 3.225 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 140.85 | 集中排放
|  | 10月9日14：00-15：00 | mg/L | 18.531 | 80 | 1.142 | 10 | 7.75 | 6-9 | 0.296 | 0.5 | 3.173 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 108.1 | 集中排放
|  | 10月9日15：00-16：00 | mg/L | 18.183 | 80 | 2.098 | 10 | 7.68 | 6-9 | 0.183 | 0.5 | 5.161 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 94.26 | 集中排放
|  | 10月9日16：00-17：00 | mg/L | 20.225 | 80 | 0.746 | 10 | 8.02 | 6-9 | 0.364 | 0.5 | 7.212 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 66.48 | 集中排放
|  | 10月9日17：00-18：00 | mg/L | 16.1 | 80 | 0.67 | 10 | 8.07 | 6-9 | 0.414 | 0.5 | 2.381 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 79.07 | 集中排放
|  | 10月9日18：00-19：00 | mg/L | 16.037 | 80 | 0.732 | 10 | 8.01 | 6-9 | 0.357 | 0.5 | 2.228 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 133.65 | 集中排放
|  | 10月9日19：00-20：00 | mg/L | 15.4 | 80 | 0.82 | 10 | 8 | 6-9 | 0.223 | 0.5 | 1.421 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 102.71 | 集中排放
|  | 10月9日20：00-21：00 | mg/L | 15.342 | 80 | 0.857 | 10 | 7.79 | 6-9 | 0.219 | 0.5 | 1.44 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 100.76 | 集中排放
|  | 10月9日21：00-22：00 | mg/L | 14.6 | 80 | 0.91 | 10 | 7.85 | 6-9 | 0.211 | 0.5 | 1.541 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 97.7 | 集中排放
|  | 10月9日22：00-23：00 | mg/L | 15.146 | 80 | 1.112 | 10 | 7.85 | 6-9 | 0.203 | 0.5 | 1.677 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 95.67 | 集中排放
|  | 10月9日23：00-24：00 | mg/L | 21.5 | 80 | 1.4 | 10 | 7.87 | 6-9 | 0.185 | 0.5 | 2.438 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 90.2 | 集中排放