## Sheet1
2023年10月18日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 40 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 10月18日00：00-1：00 | mg/L | 17.353 | 80 | 0.944 | 10 | 8.13 | 6-9 | 0.16 | 0.5 | 1.599 | 15 | 20 | 40 | 23 | 50 |  | 20 | 108.53 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 10月18日1：00-2：00 | mg/L | 16.7 | 80 | 0.87 | 10 | 8.06 | 6-9 | 0.202 | 0.5 | 1.903 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 120.88 | 集中排放
|  | 10月18日2：00-3：00 | mg/L | 16.676 | 80 | 0.902 | 10 | 7.88 | 6-9 | 0.186 | 0.5 | 1.788 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 111.74 | 集中排放
|  | 10月18日3：00-4：00 | mg/L | 16.3 | 80 | 0.97 | 10 | 7.76 | 6-9 | 0.146 | 0.5 | 1.004 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 115.45 | 集中排放
|  | 10月18日4：00-5：00 | mg/L | 16.378 | 80 | 0.871 | 10 | 7.73 | 6-9 | 0.165 | 0.5 | 1.127 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 86.11 | 集中排放
|  | 10月18日5：00-6：00 | mg/L | 17.6 | 80 | 0.66 | 10 | 7.88 | 6-9 | 0.211 | 0.5 | 1.992 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 95.54 | 集中排放
|  | 10月18日6：00-7：00 | mg/L | 17.429 | 80 | 0.734 | 10 | 7.89 | 6-9 | 0.207 | 0.5 | 1.976 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 71.47 | 集中排放
|  | 10月18日7：00-8：00 | mg/L | 14.8 | 80 | 0.89 | 10 | 8.03 | 6-9 | 0.198 | 0.5 | 1.874 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 90.95 | 集中排放
|  | 10月18日8：00-9：00 | mg/L | 15.033 | 80 | 1.229 | 10 | 8.1 | 6-9 | 0.185 | 0.5 | 1.785 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 109.18 | 集中排放
|  | 10月18日9：00-10：00 | mg/L | 18.7 | 80 | 1.95 | 10 | 8.36 | 6-9 | 0.152 | 0.5 | 1.246 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 137.47 | 集中排放
|  | 10月18日10：00-11：00 | mg/L | 18.669 | 80 | 1.622 | 10 | 8.39 | 6-9 | 0.152 | 0.5 | 1.513 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 113.71 | 集中排放
|  | 10月18日11：00-12：00 | mg/L | 18.2 | 80 | 0.92 | 10 | 8.53 | 6-9 | 0.152 | 0.5 | 3.189 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 106.12 | 集中排放
|  | 10月18日12：00-13：00 | mg/L | 18.233 | 80 | 0.834 | 10 | 8.09 | 6-9 | 0.174 | 0.5 | 3.021 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 127.98 | 集中排放
|  | 10月18日13：00-14：00 | mg/L | 18.8 | 80 | 0.65 | 10 | 8.08 | 6-9 | 0.231 | 0.5 | 1.874 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 144.78 | 集中排放
|  | 10月18日14：00-15：00 | mg/L | 18.833 | 80 | 0.691 | 10 | 7.91 | 6-9 | 0.282 | 0.5 | 2.038 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 93.78 | 集中排放
|  | 10月18日15：00-16：00 | mg/L | 19.3 | 80 | 0.78 | 10 | 7.86 | 6-9 | 0.411 | 0.5 | 3.104 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 86.85 | 集中排放
|  | 10月18日16：00-17：00 | mg/L | 19.12 | 80 | 0.796 | 10 | 7.91 | 6-9 | 0.352 | 0.5 | 2.94 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 82.23 | 集中排放
|  | 10月18日17：00-18：00 | mg/L | 16.9 | 80 | 0.83 | 10 | 8.07 | 6-9 | 0.204 | 0.5 | 1.848 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 88.24 | 集中排放
|  | 10月18日18：00-19：00 | mg/L | 16.822 | 80 | 0.871 | 10 | 7.96 | 6-9 | 0.198 | 0.5 | 1.928 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 87.19 | 集中排放
|  | 10月18日19：00-20：00 | mg/L | 15.5 | 80 | 0.96 | 10 | 7.83 | 6-9 | 0.182 | 0.5 | 2.445 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 64.76 | 集中排放
|  | 10月18日20：00-21：00 | mg/L | 15.5 | 80 | 0.844 | 10 | 7.87 | 6-9 | 0.19 | 0.5 | 2.427 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 75.55 | 集中排放
|  | 10月18日21：00-22：00 | mg/L | 15.5 | 80 | 0.59 | 10 | 7.97 | 6-9 | 0.211 | 0.5 | 2.295 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 87.06 | 集中排放
|  | 10月18日22：00-23：00 | mg/L | 15.669 | 80 | 0.612 | 10 | 7.87 | 6-9 | 0.197 | 0.5 | 2.214 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 87.41 | 集中排放
|  | 10月18日23：00-24：00 | mg/L | 18.2 | 80 | 0.66 | 10 | 7.82 | 6-9 | 0.161 | 0.5 | 1.68 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 108.93 | 集中排放