## Sheet1
2023年10月29日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 40 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 10月29日00：00-1：00 | mg/L | 16.647 | 80 | 0.705 | 10 | 7.62 | 6-9 | 0.237 | 0.5 | 1.274 | 15 | 21 | 40 | 23 | 50 |  | 20 | 70.67 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 10月29日1：00-2：00 | mg/L | 18.5 | 80 | 0.57 | 10 | 7.68 | 6-9 | 0.236 | 0.5 | 1.092 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 69.84 | 集中排放
|  | 10月29日2：00-3：00 | mg/L | 18.745 | 80 | 0.649 | 10 | 7.63 | 6-9 | 0.262 | 0.5 | 1.083 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 70.14 | 集中排放
|  | 10月29日3：00-4：00 | mg/L | 19.2 | 80 | 0.73 | 10 | 7.6 | 6-9 | 0.302 | 0.5 | 1.054 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 68.58 | 集中排放
|  | 10月29日4：00-5：00 | mg/L | 18.685 | 80 | 0.725 | 10 | 7.67 | 6-9 | 0.311 | 0.5 | 1.125 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 74.35 | 集中排放
|  | 10月29日5：00-6：00 | mg/L | 17.8 | 80 | 0.72 | 10 | 7.72 | 6-9 | 0.324 | 0.5 | 1.34 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 76.48 | 集中排放
|  | 10月29日6：00-7：00 | mg/L | 18.262 | 80 | 0.64 | 10 | 7.61 | 6-9 | 0.276 | 0.5 | 1.413 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 63.37 | 集中排放
|  | 10月29日7：00-8：00 | mg/L | 19.1 | 80 | 0.56 | 10 | 7.62 | 6-9 | 0.209 | 0.5 | 1.638 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 22.35 | 集中排放
|  | 10月29日8：00-9：00 | mg/L | 18.89 | 80 | 0.659 | 10 | 7.78 | 6-9 | 0.217 | 0.5 | 1.459 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 89.33 | 集中排放
|  | 10月29日9：00-10：00 | mg/L | 18.5 | 80 | 0.76 | 10 | 7.79 | 6-9 | 0.228 | 0.5 | 0.913 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 62.37 | 集中排放
|  | 10月29日10：00-11：00 | mg/L | 17.277 | 80 | 0.646 | 10 | 7.78 | 6-9 | 0.207 | 0.5 | 0.91 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 85.75 | 集中排放
|  | 10月29日11：00-12：00 | mg/L | 15.1 | 80 | 0.53 | 10 | 7.92 | 6-9 | 0.175 | 0.5 | 0.902 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 97.13 | 集中排放
|  | 10月29日12：00-13：00 | mg/L | 14.919 | 80 | 0.564 | 10 | 7.9 | 6-9 | 0.175 | 0.5 | 1.042 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 104.08 | 集中排放
|  | 10月29日13：00-14：00 | mg/L | 14.6 | 80 | 0.6 | 10 | 7.72 | 6-9 | 0.175 | 0.5 | 1.486 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 109.28 | 集中排放
|  | 10月29日14：00-15：00 | mg/L | 14.671 | 80 | 0.575 | 10 | 7.76 | 6-9 | 0.154 | 0.5 | 1.4 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 124.6 | 集中排放
|  | 10月29日15：00-16：00 | mg/L | 14.8 | 80 | 0.55 | 10 | 7.93 | 6-9 | 0.121 | 0.5 | 1.128 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 64.84 | 集中排放
|  | 10月29日16：00-17：00 | mg/L | 14.729 | 80 | 0.526 | 10 | 7.84 | 6-9 | 0.13 | 0.5 | 1.174 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 85.53 | 集中排放
|  | 10月29日17：00-18：00 | mg/L | 14.6 | 80 | 0.5 | 10 | 7.99 | 6-9 | 0.144 | 0.5 | 1.312 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 55.16 | 集中排放
|  | 10月29日18：00-19：00 | mg/L | 14.636 | 80 | 0.564 | 10 | 7.96 | 6-9 | 0.157 | 0.5 | 1.239 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 94.14 | 集中排放
|  | 10月29日19：00-20：00 | mg/L | 14.7 | 80 | 0.63 | 10 | 7.85 | 6-9 | 0.176 | 0.5 | 1.018 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 111.14 | 集中排放
|  | 10月29日20：00-21：00 | mg/L | 15.882 | 80 | 0.747 | 10 | 7.65 | 6-9 | 0.153 | 0.5 | 1.14 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 86.51 | 集中排放
|  | 10月29日21：00-22：00 | mg/L | 18 | 80 | 0.87 | 10 | 7.77 | 6-9 | 0.117 | 0.5 | 1.521 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 92.68 | 集中排放
|  | 10月29日22：00-23：00 | mg/L | 17.338 | 80 | 0.806 | 10 | 7.74 | 6-9 | 0.125 | 0.5 | 1.54 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 33.36 | 集中排放
|  | 10月29日23：00-24：00 | mg/L | 16.1 | 80 | 0.74 | 10 | 7.81 | 6-9 | 0.136 | 0.5 | 1.599 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 153.29 | 集中排放