## Sheet1
2023年11月6日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 40 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 11月6日00：00-1：00 | mg/L | 19.3 | 80 | 0.559 | 10 | 7.36 | 6-9 | 0.112 | 0.5 | 1.34 | 15 | 22 | 40 | 24 | 50 |  | 20 | 115.59 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 11月6日1：00-2：00 | mg/L | 19.3 | 80 | 0.54 | 10 | 7.43 | 6-9 | 0.118 | 0.5 | 1.808 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 124.54 | 集中排放
|  | 11月6日2：00-3：00 | mg/L | 18.275 | 80 | 0.525 | 10 | 7.37 | 6-9 | 0.11 | 0.5 | 1.646 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 101.05 | 集中排放
|  | 11月6日3：00-4：00 | mg/L | 16.2 | 80 | 0.51 | 10 | 7.44 | 6-9 | 0.097 | 0.5 | 1.112 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 104.61 | 集中排放
|  | 11月6日4：00-5：00 | mg/L | 16.936 | 80 | 0.801 | 10 | 7.46 | 6-9 | 0.102 | 0.5 | 1.194 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 112.52 | 集中排放
|  | 11月6日5：00-6：00 | mg/L | 18.4 | 80 | 1.08 | 10 | 7.66 | 6-9 | 0.111 | 0.5 | 1.462 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 110.55 | 集中排放
|  | 11月6日6：00-7：00 | mg/L | 17.095 | 80 | 1.162 | 10 | 7.72 | 6-9 | 0.157 | 0.5 | 1.601 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 103.48 | 集中排放
|  | 11月6日7：00-8：00 | mg/L | 14.5 | 80 | 1.24 | 10 | 7.79 | 6-9 | 0.228 | 0.5 | 2.056 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 98.59 | 集中排放
|  | 11月6日8：00-9：00 | mg/L | 15.404 | 80 | 1.036 | 10 | 7.53 | 6-9 | 0.261 | 0.5 | 2.254 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 84.41 | 集中排放
|  | 11月6日9：00-10：00 | mg/L | 17.2 | 80 | 0.84 | 10 | 7.57 | 6-9 | 0.316 | 0.5 | 2.946 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 81.04 | 集中排放
|  | 11月6日10：00-11：00 | mg/L | 17.407 | 80 | 0.809 | 10 | 7.58 | 6-9 | 0.243 | 0.5 | 2.503 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 66.52 | 集中排放
|  | 11月6日11：00-12：00 | mg/L | 17.8 | 80 | 0.78 | 10 | 7.62 | 6-9 | 0.119 | 0.5 | 1.038 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 52.22 | 集中排放
|  | 11月6日12：00-13：00 | mg/L | 17.996 | 80 | 0.785 | 10 | 7.55 | 6-9 | 0.112 | 0.5 | 1.031 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 56.62 | 集中排放
|  | 11月6日13：00-14：00 | mg/L | 18.4 | 80 | 0.79 | 10 | 7.62 | 6-9 | 0.102 | 0.5 | 1.008 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 50.9 | 集中排放
|  | 11月6日14：00-15：00 | mg/L | 18.162 | 80 | 0.653 | 10 | 7.54 | 6-9 | 0.102 | 0.5 | 1.059 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 53.09 | 集中排放
|  | 11月6日15：00-16：00 | mg/L | 17.7 | 80 | 0.52 | 10 | 7.58 | 6-9 | 0.102 | 0.5 | 1.232 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 51.81 | 集中排放
|  | 11月6日16：00-17：00 | mg/L | 17.7 | 80 | 0.51 | 10 | 7.38 | 6-9 | 0.123 | 0.5 | 1.194 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 39.81 | 集中排放
|  | 11月6日17：00-18：00 | mg/L | 17.7 | 80 | 0.5 | 10 | 7.46 | 6-9 | 0.156 | 0.5 | 1.064 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 23.14 | 集中排放
|  | 11月6日18：00-19：00 | mg/L | 17.973 | 80 | 0.642 | 10 | 7.47 | 6-9 | 0.156 | 0.5 | 1.125 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 47.88 | 集中排放
|  | 11月6日19：00-20：00 | mg/L | 18.5 | 80 | 0.78 | 10 | 7.54 | 6-9 | 0.156 | 0.5 | 1.34 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 50.69 | 集中排放
|  | 11月6日20：00-21：00 | mg/L | 17.859 | 80 | 0.83 | 10 | 7.52 | 6-9 | 0.156 | 0.5 | 1.276 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 101.55 | 集中排放
|  | 11月6日21：00-22：00 | mg/L | 16.6 | 80 | 0.88 | 10 | 7.59 | 6-9 | 0.156 | 0.5 | 1.056 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 84.03 | 集中排放
|  | 11月6日22：00-23：00 | mg/L | 17.47 | 80 | 0.855 | 10 | 7.58 | 6-9 | 0.151 | 0.5 | 1.023 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 70.83 | 集中排放
|  | 11月6日23：00-24：00 | mg/L | 19.2 | 80 | 0.83 | 10 | 7.69 | 6-9 | 0.142 | 0.5 | 0.91 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 59.69 | 集中排放