## Sheet1
2023年11月12日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 40 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 11月12日00：00-1：00 | mg/L | 18.624 | 80 | 0.739 | 10 | 7.9 | 6-9 | 0.215 | 0.5 | 1.919 | 15 | 20 | 40 | 22 | 50 |  | 20 | 59.38 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 11月12日1：00-2：00 | mg/L | 15.8 | 80 | 0.88 | 10 | 7.93 | 6-9 | 0.065 | 0.5 | 1.309 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 64.07 | 集中排放
|  | 11月12日2：00-3：00 | mg/L | 16.051 | 80 | 0.695 | 10 | 7.88 | 6-9 | 0.092 | 0.5 | 1.264 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 59.66 | 集中排放
|  | 11月12日3：00-4：00 | mg/L | 16.6 | 80 | 0.54 | 10 | 7.94 | 6-9 | 0.142 | 0.5 | 1.087 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 63.53 | 集中排放
|  | 11月12日4：00-5：00 | mg/L | 17.244 | 80 | 0.589 | 10 | 7.95 | 6-9 | 0.204 | 0.5 | 1.341 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 78.93 | 集中排放
|  | 11月12日5：00-6：00 | mg/L | 18.6 | 80 | 0.63 | 10 | 7.94 | 6-9 | 0.325 | 0.5 | 2.307 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 77.76 | 集中排放
|  | 11月12日6：00-7：00 | mg/L | 18.6 | 80 | 0.744 | 10 | 7.64 | 6-9 | 0.243 | 0.5 | 2.059 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 77.35 | 集中排放
|  | 11月12日7：00-8：00 | mg/L | 18.6 | 80 | 0.84 | 10 | 7.58 | 6-9 | 0.093 | 0.5 | 1.102 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 70.48 | 集中排放
|  | 11月12日8：00-9：00 | mg/L | 17.55 | 80 | 0.688 | 10 | 7.51 | 6-9 | 0.087 | 0.5 | 1.138 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 44.93 | 集中排放
|  | 11月12日9：00-10：00 | mg/L | 15.3 | 80 | 0.56 | 10 | 7.53 | 6-9 | 0.077 | 0.5 | 1.274 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 42.33 | 集中排放
|  | 11月12日10：00-11：00 | mg/L | 15.171 | 80 | 0.701 | 10 | 7.56 | 6-9 | 0.088 | 0.5 | 1.273 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 58.49 | 集中排放
|  | 11月12日11：00-12：00 | mg/L | 14.9 | 80 | 0.82 | 10 | 7.74 | 6-9 | 0.109 | 0.5 | 1.267 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 51.99 | 集中排放
|  | 11月12日12：00-13：00 | mg/L | 15.347 | 80 | 0.653 | 10 | 7.79 | 6-9 | 0.108 | 0.5 | 1.238 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 51.71 | 集中排放
|  | 11月12日13：00-14：00 | mg/L | 16.3 | 80 | 0.51 | 10 | 7.88 | 6-9 | 0.107 | 0.5 | 1.124 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 50.16 | 集中排放
|  | 11月12日14：00-15：00 | mg/L | 17.254 | 80 | 0.688 | 10 | 7.8 | 6-9 | 0.112 | 0.5 | 1.089 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 55.6 | 集中排放
|  | 11月12日15：00-16：00 | mg/L | 19.3 | 80 | 0.84 | 10 | 7.82 | 6-9 | 0.122 | 0.5 | 0.955 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 51.93 | 集中排放
|  | 11月12日16：00-17：00 | mg/L | 17.864 | 80 | 0.851 | 10 | 7.73 | 6-9 | 0.107 | 0.5 | 1.009 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 45.41 | 集中排放
|  | 11月12日17：00-18：00 | mg/L | 14.9 | 80 | 0.86 | 10 | 7.79 | 6-9 | 0.078 | 0.5 | 1.22 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 37.42 | 集中排放
|  | 11月12日18：00-19：00 | mg/L | 15.159 | 80 | 0.672 | 10 | 7.76 | 6-9 | 0.093 | 0.5 | 1.263 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 56.1 | 集中排放
|  | 11月12日19：00-20：00 | mg/L | 15.7 | 80 | 0.51 | 10 | 7.79 | 6-9 | 0.121 | 0.5 | 1.431 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 54.6 | 集中排放
|  | 11月12日20：00-21：00 | mg/L | 15.498 | 80 | 0.526 | 10 | 7.75 | 6-9 | 0.109 | 0.5 | 1.385 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 93.54 | 集中排放
|  | 11月12日21：00-22：00 | mg/L | 15.1 | 80 | 0.54 | 10 | 7.76 | 6-9 | 0.086 | 0.5 | 1.202 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 97.84 | 集中排放
|  | 11月12日22：00-23：00 | mg/L | 17.38 | 80 | 0.54 | 10 | 7.58 | 6-9 | 0.118 | 0.5 | 1.491 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 68.08 | 集中排放
|  | 11月12日23：00-24：00 | mg/L | 22.3 | 80 | 0.54 | 10 | 7.69 | 6-9 | 0.18 | 0.5 | 2.665 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 95.66 | 集中排放