## Sheet1
2023年12月23日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 40 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 12月23日00：00-1：00 | mg/L | 18.061 | 80 | 1.336 | 10 | 7.73 | 6-9 | 0.088 | 0.5 | 3.469 | 15 | 23 | 40 | 25 | 50 |  | 20 | 164.74 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 12月23日1：00-2：00 | mg/L | 17.2 | 80 | 2.2 | 10 | 7.69 | 6-9 | 0.077 | 0.5 | 1.392 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 173.06 | 集中排放
|  | 12月23日2：00-3：00 | mg/L | 19.239 | 80 | 2.286 | 10 | 7.62 | 6-9 | 0.097 | 0.5 | 1.78 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 164.94 | 集中排放
|  | 12月23日3：00-4：00 | mg/L | 22.5 | 80 | 2.41 | 10 | 7.65 | 6-9 | 0.129 | 0.5 | 3.045 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 175.44 | 集中排放
|  | 12月23日4：00-5：00 | mg/L | 19.477 | 80 | 1.926 | 10 | 7.74 | 6-9 | 0.13 | 0.5 | 2.922 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 173.71 | 集中排放
|  | 12月23日5：00-6：00 | mg/L | 14.7 | 80 | 1.22 | 10 | 7.88 | 6-9 | 0.131 | 0.5 | 2.52 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 185.5 | 集中排放
|  | 12月23日6：00-7：00 | mg/L | 14.623 | 80 | 0.94 | 10 | 7.78 | 6-9 | 0.124 | 0.5 | 2.319 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 100.95 | 集中排放
|  | 12月23日7：00-8：00 | mg/L | 14.5 | 80 | 0.53 | 10 | 7.85 | 6-9 | 0.111 | 0.5 | 1.68 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 172.79 | 集中排放
|  | 12月23日8：00-9：00 | mg/L | 15.041 | 80 | 0.81 | 10 | 7.78 | 6-9 | 0.094 | 0.5 | 1.647 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 171.95 | 集中排放
|  | 12月23日9：00-10：00 | mg/L | 15.9 | 80 | 1.22 | 10 | 7.7 | 6-9 | 0.064 | 0.5 | 1.541 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 171.96 | 集中排放
|  | 12月23日10：00-11：00 | mg/L | 17.113 | 80 | 1.22 | 10 | 7.63 | 6-9 | 0.076 | 0.5 | 1.711 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 143.06 | 集中排放
|  | 12月23日11：00-12：00 | mg/L | 19.1 | 80 | 1.22 | 10 | 7.65 | 6-9 | 0.097 | 0.5 | 2.272 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 137.97 | 集中排放
|  | 12月23日12：00-13：00 | mg/L | 17.363 | 80 | 1.192 | 10 | 7.65 | 6-9 | 0.092 | 0.5 | 2.256 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 134 | 集中排放
|  | 12月23日13：00-14：00 | mg/L | 14.6 | 80 | 1.15 | 10 | 7.71 | 6-9 | 0.096 | 0.5 | 2.518 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 147.68 | 集中排放
|  | 12月23日14：00-15：00 | mg/L | 15.842 | 80 | 1.545 | 10 | 7.71 | 6-9 | 0.079 | 0.5 | 2.087 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 149.48 | 集中排放
|  | 12月23日15：00-16：00 | mg/L | 17.9 | 80 | 2.13 | 10 | 7.69 | 6-9 | 0.071 | 0.5 | 1.719 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 161.94 | 集中排放
|  | 12月23日16：00-17：00 | mg/L | 16.808 | 80 | 2.106 | 10 | 7.63 | 6-9 | 0.082 | 0.5 | 2.018 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 147.35 | 集中排放
|  | 12月23日17：00-18：00 | mg/L | 15 | 80 | 2.07 | 10 | 7.63 | 6-9 | 0.099 | 0.5 | 3.008 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 150.65 | 集中排放
|  | 12月23日18：00-19：00 | mg/L | 15.156 | 80 | 2.339 | 10 | 7.61 | 6-9 | 0.096 | 0.5 | 2.985 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 148.1 | 集中排放
|  | 12月23日19：00-20：00 | mg/L | 15.4 | 80 | 2.74 | 10 | 7.75 | 6-9 | 0.092 | 0.5 | 2.912 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 148.55 | 集中排放
|  | 12月23日20：00-21：00 | mg/L | 16.911 | 80 | 1.952 | 10 | 7.86 | 6-9 | 0.101 | 0.5 | 2.979 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 156.13 | 集中排放
|  | 12月23日21：00-22：00 | mg/L | 19.3 | 80 | 0.77 | 10 | 7.99 | 6-9 | 0.117 | 0.5 | 3.193 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 164.03 | 集中排放
|  | 12月23日22：00-23：00 | mg/L | 17.713 | 80 | 0.778 | 10 | 8.02 | 6-9 | 0.1 | 0.5 | 2.767 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 168.75 | 集中排放
|  | 12月23日23：00-24：00 | mg/L | 15.1 | 80 | 0.79 | 10 | 8.04 | 6-9 | 0.073 | 0.5 | 1.366 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 170.98 | 集中排放