## Sheet1
2024年1月20日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 40 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 1月20日00：00-1：00 | mg/L | 15.162 | 80 | 1.191 | 10 | 7.9 | 6-9 | 0.238 | 0.5 | 2.97 | 15 | 25 | 40 | 27 | 50 |  | 20 | 77.27 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 1月20日1：00-2：00 | mg/L | 16.6 | 80 | 1.16 | 10 | 7.85 | 6-9 | 0.257 | 0.5 | 3.305 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 80.44 | 集中排放
|  | 1月20日2：00-3：00 | mg/L | 17.219 | 80 | 1.226 | 10 | 7.73 | 6-9 | 0.25 | 0.5 | 3.347 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 85.02 | 集中排放
|  | 1月20日3：00-4：00 | mg/L | 18.6 | 80 | 1.3 | 10 | 7.76 | 6-9 | 0.233 | 0.5 | 3.544 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 86.87 | 集中排放
|  | 1月20日4：00-5：00 | mg/L | 17.487 | 80 | 1.005 | 10 | 7.71 | 6-9 | 0.2 | 0.5 | 3.265 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 108.7 | 集中排放
|  | 1月20日5：00-6：00 | mg/L | 15.1 | 80 | 0.68 | 10 | 7.78 | 6-9 | 0.126 | 0.5 | 1.974 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 99.8 | 集中排放
|  | 1月20日6：00-7：00 | mg/L | 16.06 | 80 | 0.979 | 10 | 7.76 | 6-9 | 0.159 | 0.5 | 1.981 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 36.01 | 集中排放
|  | 1月20日7：00-8：00 | mg/L | 18.3 | 80 | 1.31 | 10 | 7.85 | 6-9 | 0.234 | 0.5 | 2.014 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 49.79 | 集中排放
|  | 1月20日8：00-9：00 | mg/L | 18.654 | 80 | 0.95 | 10 | 7.77 | 6-9 | 0.182 | 0.5 | 2.289 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 68.32 | 集中排放
|  | 1月20日9：00-10：00 | mg/L | 19.4 | 80 | 0.55 | 10 | 7.96 | 6-9 | 0.064 | 0.5 | 3.528 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 61.56 | 集中排放
|  | 1月20日10：00-11：00 | mg/L | 18.605 | 80 | 0.711 | 10 | 7.92 | 6-9 | 0.062 | 0.5 | 3.089 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 85.66 | 集中排放
|  | 1月20日11：00-12：00 | mg/L | 16.9 | 80 | 0.89 | 10 | 8 | 6-9 | 0.056 | 0.5 | 1.021 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 82.91 | 集中排放
|  | 1月20日12：00-13：00 | mg/L | 17.431 | 80 | 0.89 | 10 | 7.89 | 6-9 | 0.053 | 0.5 | 1.039 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 74.46 | 集中排放
|  | 1月20日13：00-14：00 | mg/L | 18.6 | 80 | 0.89 | 10 | 8 | 6-9 | 0.045 | 0.5 | 1.127 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 64.84 | 集中排放
|  | 1月20日14：00-15：00 | mg/L | 18.317 | 80 | 0.866 | 10 | 7.89 | 6-9 | 0.046 | 0.5 | 1.12 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 61.11 | 集中排放
|  | 1月20日15：00-16：00 | mg/L | 17.7 | 80 | 0.84 | 10 | 8.05 | 6-9 | 0.047 | 0.5 | 1.086 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 8 | 集中排放
|  | 1月20日16：00-17：00 | mg/L | 17.577 | 80 | 0.802 | 10 | 7.83 | 6-9 | 0.061 | 0.5 | 1.074 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 24.52 | 集中排放
|  | 1月20日17：00-18：00 | mg/L | 17.3 | 80 | 0.76 | 10 | 8.03 | 6-9 | 0.092 | 0.5 | 1.02 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 73.94 | 集中排放
|  | 1月20日18：00-19：00 | mg/L | 17.458 | 80 | 1.092 | 10 | 7.98 | 6-9 | 0.11 | 0.5 | 1.079 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 78.6 | 集中排放
|  | 1月20日19：00-20：00 | mg/L | 17.8 | 80 | 1.47 | 10 | 8.09 | 6-9 | 0.153 | 0.5 | 1.356 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 72.33 | 集中排放
|  | 1月20日20：00-21：00 | mg/L | 17.417 | 80 | 1.55 | 10 | 7.87 | 6-9 | 0.157 | 0.5 | 1.689 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 106.44 | 集中排放
|  | 1月20日21：00-22：00 | mg/L | 16.6 | 80 | 1.64 | 10 | 7.89 | 6-9 | 0.166 | 0.5 | 3.217 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 94.79 | 集中排放
|  | 1月20日22：00-23：00 | mg/L | 16.235 | 80 | 1.584 | 10 | 7.83 | 6-9 | 0.175 | 0.5 | 3.245 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 94.49 | 集中排放
|  | 1月20日23：00-24：00 | mg/L | 15.4 | 80 | 1.52 | 10 | 7.93 | 6-9 | 0.194 | 0.5 | 3.376 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 92.45 | 集中排放