## Sheet1
2024年1月27日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 40 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 1月27日00：00-1：00 | mg/L | 18.982 | 80 | 1.443 | 10 | 7.8 | 6-9 | 0.11 | 0.5 | 1.989 | 15 | 25 | 40 | 27 | 50 |  | 20 | 64.25 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 1月27日1：00-2：00 | mg/L | 18.7 | 80 | 1.22 | 10 | 7.91 | 6-9 | 0.103 | 0.5 | 2.256 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 70.33 | 集中排放
|  | 1月27日2：00-3：00 | mg/L | 18.643 | 80 | 1.248 | 10 | 7.86 | 6-9 | 0.103 | 0.5 | 2.157 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 71.27 | 集中排放
|  | 1月27日3：00-4：00 | mg/L | 18.5 | 80 | 1.29 | 10 | 7.9 | 6-9 | 0.102 | 0.5 | 1.573 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 62.98 | 集中排放
|  | 1月27日4：00-5：00 | mg/L | 17.505 | 80 | 1.108 | 10 | 7.83 | 6-9 | 0.098 | 0.5 | 1.646 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 69.01 | 集中排放
|  | 1月27日5：00-6：00 | mg/L | 15.2 | 80 | 0.83 | 10 | 7.86 | 6-9 | 0.086 | 0.5 | 2.101 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 68.1 | 集中排放
|  | 1月27日6：00-7：00 | mg/L | 15.548 | 80 | 0.798 | 10 | 7.75 | 6-9 | 0.076 | 0.5 | 2.001 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 60.63 | 集中排放
|  | 1月27日7：00-8：00 | mg/L | 16.4 | 80 | 0.75 | 10 | 7.76 | 6-9 | 0.05 | 0.5 | 1.391 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 44 | 集中排放
|  | 1月27日8：00-9：00 | mg/L | 15.89 | 80 | 0.982 | 10 | 7.69 | 6-9 | 0.049 | 0.5 | 1.364 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 117.92 | 集中排放
|  | 1月27日9：00-10：00 | mg/L | 14.6 | 80 | 1.34 | 10 | 7.7 | 6-9 | 0.047 | 0.5 | 1.185 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 102.96 | 集中排放
|  | 1月27日10：00-11：00 | mg/L | 15.53 | 80 | 1.458 | 10 | 7.65 | 6-9 | 0.049 | 0.5 | 1.153 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 101.39 | 集中排放
|  | 1月27日11：00-12：00 | mg/L | 17.9 | 80 | 1.64 | 10 | 7.72 | 6-9 | 0.056 | 0.5 | 0.962 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 82.84 | 集中排放
|  | 1月27日12：00-13：00 | mg/L | 17.958 | 80 | 1.566 | 10 | 7.7 | 6-9 | 0.057 | 0.5 | 1.227 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 74.25 | 集中排放
|  | 1月27日13：00-14：00 | mg/L | 18.1 | 80 | 1.45 | 10 | 7.72 | 6-9 | 0.061 | 0.5 | 2.991 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 69.74 | 集中排放
|  | 1月27日14：00-15：00 | mg/L | 17.226 | 80 | 1.59 | 10 | 7.7 | 6-9 | 0.06 | 0.5 | 2.887 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 73.82 | 集中排放
|  | 1月27日15：00-16：00 | mg/L | 15 | 80 | 1.81 | 10 | 7.83 | 6-9 | 0.059 | 0.5 | 2.227 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 70.05 | 集中排放
|  | 1月27日16：00-17：00 | mg/L | 15.512 | 80 | 1.833 | 10 | 7.83 | 6-9 | 0.064 | 0.5 | 2.214 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 33.16 | 集中排放
|  | 1月27日17：00-18：00 | mg/L | 16.8 | 80 | 1.87 | 10 | 7.92 | 6-9 | 0.079 | 0.5 | 2.134 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 40.12 | 集中排放
|  | 1月27日18：00-19：00 | mg/L | 16.632 | 80 | 1.862 | 10 | 7.81 | 6-9 | 0.08 | 0.5 | 2.255 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 75.64 | 集中排放
|  | 1月27日19：00-20：00 | mg/L | 16.2 | 80 | 1.85 | 10 | 7.76 | 6-9 | 0.083 | 0.5 | 3.025 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 77.17 | 集中排放
|  | 1月27日20：00-21：00 | mg/L | 16.256 | 80 | 1.698 | 10 | 7.62 | 6-9 | 0.08 | 0.5 | 2.977 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 100.03 | 集中排放
|  | 1月27日21：00-22：00 | mg/L | 16.4 | 80 | 1.46 | 10 | 7.66 | 6-9 | 0.073 | 0.5 | 2.664 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 125.23 | 集中排放
|  | 1月27日22：00-23：00 | mg/L | 15.854 | 80 | 1.72 | 10 | 7.7 | 6-9 | 0.069 | 0.5 | 2.696 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 119.86 | 集中排放
|  | 1月27日23：00-24：00 | mg/L | 14.5 | 80 | 2.13 | 10 | 7.76 | 6-9 | 0.058 | 0.5 | 2.902 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 145.53 | 集中排放