## Sheet1
2024年3月16日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 3月16日00：00-1：00 | mg/L | 14.969 | 80 | 3.178 | 10 | 8.05 | 6-9 | 0.145 | 0.5 | 1.954 | 15 | 24 | 50 | 27 | 50 |  | 20 | 92.46 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 3月16日1：00-2：00 | mg/L | 16.2 | 80 | 9.97 | 10 | 7.98 | 6-9 | 0.236 | 0.5 | 2.249 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 95.07 | 集中排放
|  | 3月16日2：00-3：00 | mg/L | 20.99 | 80 | 7.594 | 10 | 7.85 | 6-9 | 0.236 | 0.5 | 2.954 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 91.48 | 集中排放
|  | 3月16日3：00-4：00 | mg/L | 54.1 | 80 | 0.52 | 10 | 7.96 | 6-9 | 0.236 | 0.5 | 14.622 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 95.3 | 集中排放
|  | 3月16日4：00-5：00 | mg/L | 49.442 | 80 | 0.525 | 10 | 8.05 | 6-9 | 0.236 | 0.5 | 14 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 97.41 | 集中排放
|  | 3月16日5：00-6：00 | mg/L | 15.1 | 80 | 0.54 | 10 | 8.2 | 6-9 | 0.236 | 0.5 | 2.842 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 97.43 | 集中排放
|  | 3月16日6：00-7：00 | mg/L | 15.088 | 80 | 0.562 | 10 | 8.23 | 6-9 | 0.229 | 0.5 | 2.842 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 90.56 | 集中排放
|  | 3月16日7：00-8：00 | mg/L | 15 | 80 | 0.63 | 10 | 8.35 | 6-9 | 0.174 | 0.5 | 1.736 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 22.13 | 集中排放
|  | 3月16日8：00-9：00 | mg/L | 15.511 | 80 | 0.68 | 10 | 8.23 | 6-9 | 0.179 | 0.5 | 1.553 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 78.27 | 集中排放
|  | 3月16日9：00-10：00 | mg/L | 19 | 80 | 0.83 | 10 | 8.15 | 6-9 | 0.216 | 0.5 | 2.305 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 76.21 | 集中排放
|  | 3月16日10：00-11：00 | mg/L | 18.988 | 80 | 0.803 | 10 | 7.98 | 6-9 | 0.208 | 0.5 | 2.261 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 51.89 | 集中排放
|  | 3月16日11：00-12：00 | mg/L | 18.9 | 80 | 0.72 | 10 | 7.96 | 6-9 | 0.151 | 0.5 | 1.429 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 70.9 | 集中排放
|  | 3月16日12：00-13：00 | mg/L | 18.522 | 80 | 0.695 | 10 | 7.87 | 6-9 | 0.146 | 0.5 | 1.404 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 67.99 | 集中排放
|  | 3月16日13：00-14：00 | mg/L | 15.5 | 80 | 0.62 | 10 | 7.89 | 6-9 | 0.112 | 0.5 | 0.961 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 12.53 | 集中排放
|  | 3月16日14：00-15：00 | mg/L | 15.932 | 80 | 0.62 | 10 | 7.69 | 6-9 | 0.121 | 0.5 | 0.993 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 14.74 | 集中排放
|  | 3月16日15：00-16：00 | mg/L | 19.2 | 80 | 0.62 | 10 | 7.75 | 6-9 | 0.183 | 0.5 | 1.587 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 1.12 | 集中排放
|  | 3月16日16：00-17：00 | mg/L | 19.2 | 80 | 0.62 | 10 | 7.6 | 6-9 | 0.189 | 0.5 | 1.587 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 1.15 | 集中排放
|  | 3月16日17：00-18：00 | mg/L | 19.2 | 80 | 0.62 | 10 | 7.31 | 6-9 | 0.204 | 0.5 | 1.587 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0.66 | 集中排放
|  | 3月16日18：00-19：00 | mg/L | 19.2 | 80 | 0.62 | 10 | 7.95 | 6-9 | 0.204 | 0.5 | 1.587 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 3月16日19：00-20：00 | mg/L | 19.2 | 80 | 0.62 | 10 | 7.98 | 6-9 | 0.204 | 0.5 | 1.587 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 3月16日20：00-21：00 | mg/L | 19.2 | 80 | 0.62 | 10 | 7.99 | 6-9 | 0.204 | 0.5 | 1.587 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 3月16日21：00-22：00 | mg/L | 19.2 | 80 | 0.62 | 10 | 7.99 | 6-9 | 0.204 | 0.5 | 1.587 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 3月16日22：00-23：00 | mg/L | 19.2 | 80 | 0.62 | 10 | 7.99 | 6-9 | 0.204 | 0.5 | 1.587 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 3月16日23：00-24：00 | mg/L | 19.2 | 80 | 0.62 | 10 | 7.95 | 6-9 | 0.204 | 0.5 | 1.587 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放