## Sheet1
2024年3月23日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 3月23日00：00-1：00 | mg/L | 15.444 | 80 | 0.616 | 10 | 7.88 | 6-9 | 0.1 | 0.5 | 1.368 | 15 | 25 | 50 | 27 | 50 |  | 20 | 103.59 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 3月23日1：00-2：00 | mg/L | 17.4 | 80 | 0.53 | 10 | 7.87 | 6-9 | 0.197 | 0.5 | 1.429 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 108.35 | 集中排放
|  | 3月23日2：00-3：00 | mg/L | 17.473 | 80 | 0.615 | 10 | 7.85 | 6-9 | 0.188 | 0.5 | 1.434 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 97.91 | 集中排放
|  | 3月23日3：00-4：00 | mg/L | 18.1 | 80 | 0.83 | 10 | 7.88 | 6-9 | 0.113 | 0.5 | 1.524 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 101.72 | 集中排放
|  | 3月23日4：00-5：00 | mg/L | 18.172 | 80 | 0.822 | 10 | 7.85 | 6-9 | 0.111 | 0.5 | 1.501 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 100.27 | 集中排放
|  | 3月23日5：00-6：00 | mg/L | 18.8 | 80 | 0.8 | 10 | 7.88 | 6-9 | 0.099 | 0.5 | 0.995 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 91.63 | 集中排放
|  | 3月23日6：00-7：00 | mg/L | 18.779 | 80 | 0.761 | 10 | 7.83 | 6-9 | 0.098 | 0.5 | 1.025 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 72.91 | 集中排放
|  | 3月23日7：00-8：00 | mg/L | 18.6 | 80 | 0.66 | 10 | 7.88 | 6-9 | 0.092 | 0.5 | 1.628 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 27.64 | 集中排放
|  | 3月23日8：00-9：00 | mg/L | 18.656 | 80 | 0.674 | 10 | 7.82 | 6-9 | 0.105 | 0.5 | 1.618 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 93.45 | 集中排放
|  | 3月23日9：00-10：00 | mg/L | 19.1 | 80 | 0.71 | 10 | 7.8 | 6-9 | 0.218 | 0.5 | 1.386 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 115.43 | 集中排放
|  | 3月23日10：00-11：00 | mg/L | 18.835 | 80 | 0.707 | 10 | 7.82 | 6-9 | 0.217 | 0.5 | 1.39 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 85.13 | 集中排放
|  | 3月23日11：00-12：00 | mg/L | 16.8 | 80 | 0.7 | 10 | 7.91 | 6-9 | 0.211 | 0.5 | 1.488 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 85.44 | 集中排放
|  | 3月23日12：00-13：00 | mg/L | 16.56 | 80 | 0.781 | 10 | 8 | 6-9 | 0.22 | 0.5 | 1.536 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 83.46 | 集中排放
|  | 3月23日13：00-14：00 | mg/L | 14.5 | 80 | 0.99 | 10 | 8.1 | 6-9 | 0.298 | 0.5 | 2.65 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 88.13 | 集中排放
|  | 3月23日14：00-15：00 | mg/L | 14.608 | 80 | 0.915 | 10 | 8.05 | 6-9 | 0.275 | 0.5 | 2.596 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 83.34 | 集中排放
|  | 3月23日15：00-16：00 | mg/L | 15.6 | 80 | 0.72 | 10 | 8.07 | 6-9 | 0.092 | 0.5 | 1.27 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 87.77 | 集中排放
|  | 3月23日16：00-17：00 | mg/L | 15.833 | 80 | 0.717 | 10 | 7.98 | 6-9 | 0.116 | 0.5 | 1.283 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 52.06 | 集中排放
|  | 3月23日17：00-18：00 | mg/L | 17.9 | 80 | 0.71 | 10 | 8 | 6-9 | 0.318 | 0.5 | 1.597 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 32.15 | 集中排放
|  | 3月23日18：00-19：00 | mg/L | 17.785 | 80 | 0.716 | 10 | 7.93 | 6-9 | 0.294 | 0.5 | 1.601 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 84.98 | 集中排放
|  | 3月23日19：00-20：00 | mg/L | 16.8 | 80 | 0.73 | 10 | 7.94 | 6-9 | 0.095 | 0.5 | 1.729 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 86.86 | 集中排放
|  | 3月23日20：00-21：00 | mg/L | 17.004 | 80 | 0.689 | 10 | 7.9 | 6-9 | 0.095 | 0.5 | 1.699 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 95.11 | 集中排放
|  | 3月23日21：00-22：00 | mg/L | 18.9 | 80 | 0.58 | 10 | 7.94 | 6-9 | 0.091 | 0.5 | 0.935 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 129.03 | 集中排放
|  | 3月23日22：00-23：00 | mg/L | 18.889 | 80 | 0.572 | 10 | 7.92 | 6-9 | 0.091 | 0.5 | 0.951 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 122.15 | 集中排放
|  | 3月23日23：00-24：00 | mg/L | 18.8 | 80 | 0.55 | 10 | 7.99 | 6-9 | 0.088 | 0.5 | 1.39 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 119.49 | 集中排放