## Sheet1
2024年4月8日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 4月8日00：00-1：00 | mg/L | 18.523 | 80 | 0.768 | 10 | 6.73 | 6-9 | 0.012 | 0.5 | 1.367 | 15 | 27 | 50 | 30 | 50 |  | 20 | 128.08 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 4月8日1：00-2：00 | mg/L | 19.4 | 80 | 0.78 | 10 | 6.73 | 6-9 | 0.011 | 0.5 | 1.639 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 138.63 | 集中排放
|  | 4月8日2：00-3：00 | mg/L | 18.796 | 80 | 0.756 | 10 | 6.73 | 6-9 | 0.01 | 0.5 | 1.528 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 127.78 | 集中排放
|  | 4月8日3：00-4：00 | mg/L | 17.8 | 80 | 0.74 | 10 | 6.59 | 6-9 | 0.009 | 0.5 | 1.288 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 117.84 | 集中排放
|  | 4月8日4：00-5：00 | mg/L | 17.838 | 80 | 0.776 | 10 | 6.51 | 6-9 | 0.009 | 0.5 | 1.243 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 107.52 | 集中排放
|  | 4月8日5：00-6：00 | mg/L | 17.9 | 80 | 0.8 | 10 | 6.5 | 6-9 | 0.009 | 0.5 | 1.144 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 109.64 | 集中排放
|  | 4月8日6：00-7：00 | mg/L | 17.057 | 80 | 0.699 | 10 | 6.5 | 6-9 | 0.008 | 0.5 | 1.243 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 98.52 | 集中排放
|  | 4月8日7：00-8：00 | mg/L | 15.7 | 80 | 0.63 | 10 | 6.5 | 6-9 | 0.007 | 0.5 | 1.46 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 48.4 | 集中排放
|  | 4月8日8：00-9：00 | mg/L | 15.892 | 80 | 0.719 | 10 | 6.5 | 6-9 | 0.007 | 0.5 | 1.378 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 109.56 | 集中排放
|  | 4月8日9：00-10：00 | mg/L | 16.2 | 80 | 0.78 | 10 | 6.5 | 6-9 | 0.008 | 0.5 | 1.197 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 122.83 | 集中排放
|  | 4月8日10：00-11：00 | mg/L | 17.155 | 80 | 1.963 | 10 | 6.5 | 6-9 | 0.068 | 0.5 | 1.89 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 101.31 | 集中排放
|  | 4月8日11：00-12：00 | mg/L | 20 | 80 | 2.78 | 10 | 6.52 | 6-9 | 0.202 | 0.5 | 4.314 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 114.74 | 集中排放
|  | 4月8日12：00-13：00 | mg/L | 18.528 | 80 | 1.461 | 10 | 6.61 | 6-9 | 0.202 | 0.5 | 3.24 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 110.39 | 集中排放
|  | 4月8日13：00-14：00 | mg/L | 16.2 | 80 | 0.54 | 10 | 6.52 | 6-9 | 0.202 | 0.5 | 0.924 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 114.06 | 集中排放
|  | 4月8日14：00-15：00 | mg/L | 16.585 | 80 | 0.723 | 10 | 6.65 | 6-9 | 0.196 | 0.5 | 1.039 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 110.93 | 集中排放
|  | 4月8日15：00-16：00 | mg/L | 17.2 | 80 | 0.85 | 10 | 6.68 | 6-9 | 0.186 | 0.5 | 1.29 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 92.25 | 集中排放
|  | 4月8日16：00-17：00 | mg/L | 17.276 | 80 | 0.733 | 10 | 6.47 | 6-9 | 0.181 | 0.5 | 1.23 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 75.05 | 集中排放
|  | 4月8日17：00-18：00 | mg/L | 17.4 | 80 | 0.65 | 10 | 6.57 | 6-9 | 0.173 | 0.5 | 1.103 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 99.29 | 集中排放
|  | 4月8日18：00-19：00 | mg/L | 16.842 | 80 | 0.603 | 10 | 6.49 | 6-9 | 0.168 | 0.5 | 1.073 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 108.99 | 集中排放
|  | 4月8日19：00-20：00 | mg/L | 15.9 | 80 | 0.57 | 10 | 6.55 | 6-9 | 0.159 | 0.5 | 1.01 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 113.41 | 集中排放
|  | 4月8日20：00-21：00 | mg/L | 17.192 | 80 | 0.599 | 10 | 6.51 | 6-9 | 0.183 | 0.5 | 1.223 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 112.18 | 集中排放
|  | 4月8日21：00-22：00 | mg/L | 19.2 | 80 | 0.62 | 10 | 6.51 | 6-9 | 0.224 | 0.5 | 1.684 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 116.86 | 集中排放
|  | 4月8日22：00-23：00 | mg/L | 18.97 | 80 | 0.778 | 10 | 6.41 | 6-9 | 0.203 | 0.5 | 1.779 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 98.42 | 集中排放
|  | 4月8日23：00-24：00 | mg/L | 18.6 | 80 | 0.89 | 10 | 6.34 | 6-9 | 0.169 | 0.5 | 1.985 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 91.36 | 集中排放