## Sheet1
2024年4月17日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（DW001） | 4月17日00：00-1：00 | mg/L | 20.424 | 80 | 0.923 | 10 | 7.51 | 6-9 | 0.146 | 0.5 | 1.169 | 15 | 26 | 50 | 29 | 50 |  | 20 | 111.44 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 4月17日1：00-2：00 | mg/L | 22.5 | 80 | 0.97 | 10 | 7.42 | 6-9 | 0.243 | 0.5 | 1.525 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 122.18 | 集中排放
|  | 4月17日2：00-3：00 | mg/L | 25.451 | 80 | 0.831 | 10 | 7.46 | 6-9 | 0.209 | 0.5 | 1.387 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 103.1 | 集中排放
|  | 4月17日3：00-4：00 | mg/L | 30.8 | 80 | 0.71 | 10 | 7.84 | 6-9 | 0.151 | 0.5 | 1.055 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 110.54 | 集中排放
|  | 4月17日4：00-5：00 | mg/L | 25.327 | 80 | 0.806 | 10 | 7.49 | 6-9 | 0.145 | 0.5 | 1.212 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 105.1 | 集中排放
|  | 4月17日5：00-6：00 | mg/L | 15.1 | 80 | 0.89 | 10 | 7.86 | 6-9 | 0.134 | 0.5 | 1.598 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 110.71 | 集中排放
|  | 4月17日6：00-7：00 | mg/L | 15.36 | 80 | 0.752 | 10 | 7.95 | 6-9 | 0.129 | 0.5 | 1.494 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 60.02 | 集中排放
|  | 4月17日7：00-8：00 | mg/L | 15.8 | 80 | 0.63 | 10 | 7.93 | 6-9 | 0.119 | 0.5 | 1.247 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 106.06 | 集中排放
|  | 4月17日8：00-9：00 | mg/L | 16.5 | 80 | 0.641 | 10 | 7.77 | 6-9 | 0.123 | 0.5 | 1.162 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 104.14 | 集中排放
|  | 4月17日9：00-10：00 | mg/L | 17.8 | 80 | 0.65 | 10 | 7.98 | 6-9 | 0.131 | 0.5 | 0.96 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 131.66 | 集中排放
|  | 4月17日10：00-11：00 | mg/L | 18.284 | 80 | 0.745 | 10 | 7.76 | 6-9 | 0.123 | 0.5 | 1.084 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 119.6 | 集中排放
|  | 4月17日11：00-12：00 | mg/L | 19.1 | 80 | 0.83 | 10 | 7.72 | 6-9 | 0.11 | 0.5 | 1.394 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 118.29 | 集中排放
|  | 4月17日12：00-13：00 | mg/L | 17.993 | 80 | 0.666 | 10 | 7.59 | 6-9 | 0.099 | 0.5 | 1.25 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 103.63 | 集中排放
|  | 4月17日13：00-14：00 | mg/L | 16 | 80 | 0.52 | 10 | 7.73 | 6-9 | 0.079 | 0.5 | 0.903 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 110.27 | 集中排放
|  | 4月17日14：00-15：00 | mg/L | 15.458 | 80 | 0.541 | 10 | 7.82 | 6-9 | 0.086 | 0.5 | 1.02 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 108.32 | 集中排放
|  | 4月17日15：00-16：00 | mg/L | 14.5 | 80 | 0.56 | 10 | 8.04 | 6-9 | 0.098 | 0.5 | 1.299 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 117.72 | 集中排放
|  | 4月17日16：00-17：00 | mg/L | 15.35 | 80 | 0.576 | 10 | 7.71 | 6-9 | 0.096 | 0.5 | 1.236 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 90.67 | 集中排放
|  | 4月17日17：00-18：00 | mg/L | 16.9 | 80 | 0.59 | 10 | 7.98 | 6-9 | 0.094 | 0.5 | 1.082 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 97.83 | 集中排放
|  | 4月17日18：00-19：00 | mg/L | 16.375 | 80 | 0.706 | 10 | 7.54 | 6-9 | 0.091 | 0.5 | 1.052 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 103.91 | 集中排放
|  | 4月17日19：00-20：00 | mg/L | 15.4 | 80 | 0.81 | 10 | 7.49 | 6-9 | 0.085 | 0.5 | 0.978 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 141.73 | 集中排放
|  | 4月17日20：00-21：00 | mg/L | 15.435 | 80 | 0.736 | 10 | 7.52 | 6-9 | 0.1 | 0.5 | 1.128 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 126.45 | 集中排放
|  | 4月17日21：00-22：00 | mg/L | 15.5 | 80 | 0.67 | 10 | 7.57 | 6-9 | 0.125 | 0.5 | 1.497 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 131.84 | 集中排放
|  | 4月17日22：00-23：00 | mg/L | 15.395 | 80 | 0.728 | 10 | 7.7 | 6-9 | 0.128 | 0.5 | 1.526 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 121.89 | 集中排放
|  | 4月17日23：00-24：00 | mg/L | 15.2 | 80 | 0.78 | 10 | 8.18 | 6-9 | 0.132 | 0.5 | 1.597 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 143.32 | 集中排放