## Sheet1
2024年5月11日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 5月11日00：00-1：00 | mg/L | 17.717 | 80 | 0.535 | 10 | 7.26 | 6-9 | 0.175 | 0.5 | 1.417 | 15 | 26 | 50 | 29 | 50 |  | 20 | 101.8 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 5月11日1：00-2：00 | mg/L | 17.9 | 80 | 0.56 | 10 | 7.19 | 6-9 | 0.254 | 0.5 | 1.639 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 120.26 | 集中排放
|  | 5月11日2：00-3：00 | mg/L | 18.404 | 80 | 0.555 | 10 | 7.19 | 6-9 | 0.211 | 0.5 | 1.531 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 123.74 | 集中排放
|  | 5月11日3：00-4：00 | mg/L | 19.2 | 80 | 0.55 | 10 | 7.39 | 6-9 | 0.146 | 0.5 | 1.33 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 146.86 | 集中排放
|  | 5月11日4：00-5：00 | mg/L | 19.124 | 80 | 0.535 | 10 | 7.27 | 6-9 | 0.131 | 0.5 | 1.263 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 121.54 | 集中排放
|  | 5月11日5：00-6：00 | mg/L | 19 | 80 | 0.52 | 10 | 7.35 | 6-9 | 0.109 | 0.5 | 1.139 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 128.23 | 集中排放
|  | 5月11日6：00-7：00 | mg/L | 17.996 | 80 | 0.646 | 10 | 7.28 | 6-9 | 0.113 | 0.5 | 1.119 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 143.32 | 集中排放
|  | 5月11日7：00-8：00 | mg/L | 16.4 | 80 | 0.77 | 10 | 7.39 | 6-9 | 0.12 | 0.5 | 1.082 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 110.41 | 集中排放
|  | 5月11日8：00-9：00 | mg/L | 17.333 | 80 | 0.669 | 10 | 7.35 | 6-9 | 0.141 | 0.5 | 1.092 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 95.59 | 集中排放
|  | 5月11日9：00-10：00 | mg/L | 18.8 | 80 | 0.57 | 10 | 7.46 | 6-9 | 0.171 | 0.5 | 1.111 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 103.54 | 集中排放
|  | 5月11日10：00-11：00 | mg/L | 18.153 | 80 | 0.62 | 10 | 7.42 | 6-9 | 0.148 | 0.5 | 1.066 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 107.2 | 集中排放
|  | 5月11日11：00-12：00 | mg/L | 17.1 | 80 | 0.67 | 10 | 7.37 | 6-9 | 0.114 | 0.5 | 0.98 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 134.3 | 集中排放
|  | 5月11日12：00-13：00 | mg/L | 32.83 | 80 | 0.604 | 10 | 7.38 | 6-9 | 0.143 | 0.5 | 1.06 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 130.02 | 集中排放
|  | 5月11日13：00-14：00 | mg/L | 51.779 | 80 | 0.56 | 10 | 7.39 | 6-9 | 0.186 | 0.5 | 1.211 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 142.47 | 集中排放
|  | 5月11日14：00-15：00 | mg/L | 49.6 | 80 | 0.627 | 10 | 7.38 | 6-9 | 0.163 | 0.5 | 1.285 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 89.16 | 集中排放
|  | 5月11日15：00-16：00 | mg/L | 46.178 | 80 | 0.67 | 10 | 7.48 | 6-9 | 0.132 | 0.5 | 1.422 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 101.52 | 集中排放
|  | 5月11日16：00-17：00 | mg/L | 32.356 | 80 | 0.646 | 10 | 7.44 | 6-9 | 0.197 | 0.5 | 1.484 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 96.89 | 集中排放
|  | 5月11日17：00-18：00 | mg/L | 22.6 | 80 | 0.63 | 10 | 7.45 | 6-9 | 0.291 | 0.5 | 1.601 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 99.4 | 集中排放
|  | 5月11日18：00-19：00 | mg/L | 23.393 | 80 | 0.594 | 10 | 7.52 | 6-9 | 0.235 | 0.5 | 1.582 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 105.92 | 集中排放
|  | 5月11日19：00-20：00 | mg/L | 24.7 | 80 | 0.57 | 10 | 7.55 | 6-9 | 0.156 | 0.5 | 1.547 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 134.91 | 集中排放
|  | 5月11日20：00-21：00 | mg/L | 23.86 | 80 | 0.606 | 10 | 7.38 | 6-9 | 0.177 | 0.5 | 1.515 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 101.15 | 集中排放
|  | 5月11日21：00-22：00 | mg/L | 22.5 | 80 | 0.63 | 10 | 7.59 | 6-9 | 0.207 | 0.5 | 1.457 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 141.45 | 集中排放
|  | 5月11日22：00-23：00 | mg/L | 23.272 | 80 | 0.63 | 10 | 7.76 | 6-9 | 0.297 | 0.5 | 1.564 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 130.78 | 集中排放
|  | 5月11日23：00-24：00 | mg/L | 24.5 | 80 | 0.63 | 10 | 7.84 | 6-9 | 0.425 | 0.5 | 1.762 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 116.7 | 集中排放