## Sheet1
2024年5月19日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 5月19日00：00-1：00 | mg/L | 14.946 | 80 | 0.522 | 10 | 7.5 | 6-9 | 0.197 | 0.5 | 1.276 | 15 | 26 | 50 | 29 | 50 |  | 20 | 69.77 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 5月19日1：00-2：00 | mg/L | 14.5 | 80 | 0.54 | 10 | 7.53 | 6-9 | 0.211 | 0.5 | 0.942 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 69.59 | 集中排放
|  | 5月19日2：00-3：00 | mg/L | 14.654 | 80 | 0.518 | 10 | 7.53 | 6-9 | 0.215 | 0.5 | 1.14 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 74.32 | 集中排放
|  | 5月19日3：00-4：00 | mg/L | 14.9 | 80 | 0.5 | 10 | 7.6 | 6-9 | 0.22 | 0.5 | 1.531 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 73.69 | 集中排放
|  | 5月19日4：00-5：00 | mg/L | 15.661 | 80 | 0.656 | 10 | 7.57 | 6-9 | 0.22 | 0.5 | 1.329 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 61.86 | 集中排放
|  | 5月19日5：00-6：00 | mg/L | 16.9 | 80 | 0.78 | 10 | 7.56 | 6-9 | 0.219 | 0.5 | 0.939 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 60.08 | 集中排放
|  | 5月19日6：00-7：00 | mg/L | 16.047 | 80 | 0.669 | 10 | 7.49 | 6-9 | 0.212 | 0.5 | 1.166 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 57.16 | 集中排放
|  | 5月19日7：00-8：00 | mg/L | 14.6 | 80 | 0.58 | 10 | 7.49 | 6-9 | 0.202 | 0.5 | 1.609 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 54.45 | 集中排放
|  | 5月19日8：00-9：00 | mg/L | 16.083 | 80 | 0.574 | 10 | 7.39 | 6-9 | 0.183 | 0.5 | 1.444 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 68.62 | 集中排放
|  | 5月19日9：00-10：00 | mg/L | 18.6 | 80 | 0.57 | 10 | 7.34 | 6-9 | 0.154 | 0.5 | 1.12 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 59.13 | 集中排放
|  | 5月19日10：00-11：00 | mg/L | 18.273 | 80 | 0.592 | 10 | 7.27 | 6-9 | 0.152 | 0.5 | 1.266 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 91.39 | 集中排放
|  | 5月19日11：00-12：00 | mg/L | 17.7 | 80 | 0.61 | 10 | 7.23 | 6-9 | 0.149 | 0.5 | 1.543 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 81.64 | 集中排放
|  | 5月19日12：00-13：00 | mg/L | 17.737 | 80 | 0.588 | 10 | 7.23 | 6-9 | 0.145 | 0.5 | 1.5 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 71.99 | 集中排放
|  | 5月19日13：00-14：00 | mg/L | 17.8 | 80 | 0.57 | 10 | 7.27 | 6-9 | 0.138 | 0.5 | 1.415 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 60.55 | 集中排放
|  | 5月19日14：00-15：00 | mg/L | 16.872 | 80 | 0.576 | 10 | 7.27 | 6-9 | 0.138 | 0.5 | 1.248 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 76.19 | 集中排放
|  | 5月19日15：00-16：00 | mg/L | 15.2 | 80 | 0.58 | 10 | 7.31 | 6-9 | 0.138 | 0.5 | 0.925 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 35.39 | 集中排放
|  | 5月19日16：00-17：00 | mg/L | 15.889 | 80 | 0.641 | 10 | 7.3 | 6-9 | 0.136 | 0.5 | 1.089 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 31.22 | 集中排放
|  | 5月19日17：00-18：00 | mg/L | 17.1 | 80 | 0.69 | 10 | 7.31 | 6-9 | 0.133 | 0.5 | 1.407 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 51.39 | 集中排放
|  | 5月19日18：00-19：00 | mg/L | 17.283 | 80 | 0.69 | 10 | 7.31 | 6-9 | 0.132 | 0.5 | 1.293 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 69.4 | 集中排放
|  | 5月19日19：00-20：00 | mg/L | 17.6 | 80 | 0.69 | 10 | 7.29 | 6-9 | 0.13 | 0.5 | 1.071 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 76.57 | 集中排放
|  | 5月19日20：00-21：00 | mg/L | 16.508 | 80 | 0.668 | 10 | 7.26 | 6-9 | 0.142 | 0.5 | 1.266 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 81.23 | 集中排放
|  | 5月19日21：00-22：00 | mg/L | 14.6 | 80 | 0.65 | 10 | 7.31 | 6-9 | 0.16 | 0.5 | 1.657 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 85.34 | 集中排放
|  | 5月19日22：00-23：00 | mg/L | 15.404 | 80 | 0.584 | 10 | 7.33 | 6-9 | 0.162 | 0.5 | 1.521 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 95.29 | 集中排放
|  | 5月19日23：00-24：00 | mg/L | 16.8 | 80 | 0.53 | 10 | 7.37 | 6-9 | 0.153 | 0.5 | 1.249 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 101.46 | 集中排放