## Sheet1
2024年5月20日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 5月20日00：00-1：00 | mg/L | 16.431 | 80 | 0.525 | 10 | 7.36 | 6-9 | 0.162 | 0.5 | 1.173 | 15 | 25 | 50 | 28 | 50 |  | 20 | 74.92 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 5月20日1：00-2：00 | mg/L | 15.8 | 80 | 0.52 | 10 | 7.42 | 6-9 | 0.208 | 0.5 | 1.017 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 73.67 | 集中排放
|  | 5月20日2：00-3：00 | mg/L | 16.056 | 80 | 0.673 | 10 | 7.43 | 6-9 | 0.223 | 0.5 | 1.154 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 73.86 | 集中排放
|  | 5月20日3：00-4：00 | mg/L | 16.5 | 80 | 0.8 | 10 | 7.54 | 6-9 | 0.245 | 0.5 | 1.432 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 73.41 | 集中排放
|  | 5月20日4：00-5：00 | mg/L | 17.583 | 80 | 0.784 | 10 | 7.63 | 6-9 | 0.224 | 0.5 | 1.284 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 62.57 | 集中排放
|  | 5月20日5：00-6：00 | mg/L | 19.4 | 80 | 0.77 | 10 | 7.63 | 6-9 | 0.19 | 0.5 | 0.989 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 48.6 | 集中排放
|  | 5月20日6：00-7：00 | mg/L | 17.894 | 80 | 0.672 | 10 | 7.5 | 6-9 | 0.188 | 0.5 | 1.164 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 35.51 | 集中排放
|  | 5月20日7：00-8：00 | mg/L | 15.4 | 80 | 0.59 | 10 | 7.47 | 6-9 | 0.185 | 0.5 | 1.518 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 45.51 | 集中排放
|  | 5月20日8：00-9：00 | mg/L | 15.59 | 80 | 0.617 | 10 | 7.37 | 6-9 | 0.167 | 0.5 | 1.563 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 79.65 | 集中排放
|  | 5月20日9：00-10：00 | mg/L | 15.9 | 80 | 0.64 | 10 | 7.36 | 6-9 | 0.138 | 0.5 | 1.663 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 60.22 | 集中排放
|  | 5月20日10：00-11：00 | mg/L | 15.9 | 80 | 0.77 | 10 | 7.28 | 6-9 | 0.125 | 0.5 | 1.609 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 90.25 | 集中排放
|  | 5月20日11：00-12：00 | mg/L | 15.9 | 80 | 0.88 | 10 | 7.27 | 6-9 | 0.104 | 0.5 | 1.484 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 76.52 | 集中排放
|  | 5月20日12：00-13：00 | mg/L | 16.084 | 80 | 0.761 | 10 | 7.2 | 6-9 | 0.1 | 0.5 | 1.547 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 75.99 | 集中排放
|  | 5月20日13：00-14：00 | mg/L | 16.4 | 80 | 0.66 | 10 | 7.2 | 6-9 | 0.093 | 0.5 | 1.688 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 67.35 | 集中排放
|  | 5月20日14：00-15：00 | mg/L | 16.696 | 80 | 0.779 | 10 | 7.18 | 6-9 | 0.093 | 0.5 | 1.606 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 78.11 | 集中排放
|  | 5月20日15：00-16：00 | mg/L | 24.317 | 80 | 1.355 | 10 | 7.2 | 6-9 | 0.092 | 0.5 | 4.601 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 67.78 | 集中排放
|  | 5月20日16：00-17：00 | mg/L | 34 | 80 | 5.308 | 10 | 7.18 | 6-9 | 0.125 | 0.5 | 10.27 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 86.18 | 集中排放
|  | 5月20日17：00-18：00 | mg/L | 34 | 80 | 5.33 | 10 | 7.2 | 6-9 | 0.211 | 0.5 | 9.798 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 80.48 | 集中排放
|  | 5月20日18：00-19：00 | mg/L | 28.557 | 80 | 2.856 | 10 | 7.19 | 6-9 | 0.348 | 0.5 | 7.063 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 87.37 | 集中排放
|  | 5月20日19：00-20：00 | mg/L | 19.1 | 80 | 0.74 | 10 | 7.21 | 6-9 | 0.348 | 0.5 | 1.56 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 79.36 | 集中排放
|  | 5月20日20：00-21：00 | mg/L | 19.137 | 80 | 0.627 | 10 | 7.18 | 6-9 | 0.499 | 0.5 | 1.458 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 91.52 | 集中排放
|  | 5月20日21：00-22：00 | mg/L | 19.2 | 80 | 0.53 | 10 | 7.19 | 6-9 | 0.421 | 0.5 | 1.252 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 83.02 | 集中排放
|  | 5月20日22：00-23：00 | mg/L | 17.868 | 80 | 0.675 | 10 | 7.21 | 6-9 | 0.33 | 0.5 | 1.378 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 63.77 | 集中排放
|  | 5月20日23：00-24：00 | mg/L | 15.7 | 80 | 0.8 | 10 | 7.3 | 6-9 | 0.183 | 0.5 | 1.631 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 76.85 | 集中排放